Городской округ Лотошино Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2036 г.

(актуализация)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Оценка надёжности системы теплоснабжения городского округа Лотошино	3

1.1	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения, результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам, результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки, результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии (Часть 1)	3

1.1.1	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №1	4

1.1.2	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №2а	13

1.1.3	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №3а	25

1.1.4	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №4	39

1.1.5	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №5	48

1.1.6	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №6	58

1.1.7	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №7	66

1.1.8	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №8	77

1.1.9	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №9	84

1.1.10	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №10	91

1.1.11	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №11	98

1.1.12	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №12	108

1.1.13	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №13	116

1.1.14	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №14	124

1.1.15	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №15	133

1.1.16	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №16	141

1.1.17	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №17	149

1.1.18	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №18	157

1.1.19	Оценка надежности теплоснабжения от котельной №20	165

Оценка надёжности системы теплоснабжения городского округа Лотошино

Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения, результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам, результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки, результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам, результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки, результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения городского округа Лотошино, представлены в таблицах Таблица 1.1 - Таблица 1.38 и рисунках Рисунок 1.1 - Рисунок 1.95.

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №1

Таблица 1.1 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №1

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №1 - ТК 1 | 28,8 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 11,99342 | 0,083379 | 0,0000064 | 97,21 |
| 2) ТК 1 - ТК 2 | 103,6 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000019 | 11,99342 | 0,083379 | 0,0000229 | 66,94 |
| 3) ТК 2 - Задв. 1 ТК2 | 0,2 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0 | 7,879401 | 0,126913 | 0 | 57,47 |
| 4) Задв. 1 ТК2 - ТК 11 | 111,3 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000021 | 7,879492 | 0,126912 | 0,0000162 | 57,47 |
| 5) ТК 11 - ТК 3 | 18 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 6,744823 | 0,148262 | 0,0000022 | 51,13 |
| 6) задв.2 ТК3 - ТК 6 | 35,8 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 6,723653 | 0,148729 | 0,0000044 | 33,20 |
| 7) ТК 3 - задв.2 ТК3 | 0,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,717367 | 0,148868 | 0 | 33,20 |
| 8) Задв.1 ТК1 - отв.1 | 104,8 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000019 | 7,882426 | 0,126864 | 0,0000153 | 30,27 |
| 9) ТК 1 - Задв.1 ТК1 | 0,2 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0 | 7,882336 | 0,126866 | 0 | 30,27 |
| 10) ТК 6 - ТК 7 | 17,1 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 6,723653 | 0,148729 | 0,0000021 | 26,61 |
| 11) ТК 7 - ТК 9 | 26,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 6,723653 | 0,148729 | 0,0000033 | 23,30 |
| 12) отв.1 - отв.2 | 87,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000016 | 6,668914 | 0,149949 | 0,0000107 | 22,31 |
| 13) задв.2 ТК9 - ТК 9а | 60,3 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 6,702828 | 0,149191 | 0,0000075 | 18,43 |
| 14) ТК 9 - задв.2 ТК9 | 0,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,702828 | 0,149191 | 0 | 18,43 |
| 15) ТК 9а - отв.6 | 50,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 5,367201 | 0,186317 | 0,000005 | 18,43 |
| 16) отв.6 - отв.7 | 96,4 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000018 | 5,367201 | 0,186317 | 0,0000096 | 18,08 |
| 17) ТК 3 - задв.1 ТК3 | 0,2 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0 | 7,915874 | 0,126328 | 0 | 17,93 |
| 18) задв.1 ТК3 - ТК 4 | 30,5 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 7,915965 | 0,126327 | 0,0000045 | 17,93 |
| 19) отв.2 - отв.3 | 60,8 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 6,668914 | 0,149949 | 0,0000075 | 14,37 |
| 20) отв.3 - отв.4 | 53 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 6,668914 | 0,149949 | 0,0000065 | 11,53 |
| 21) отв.7 - отв.8 | 44,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 5,367201 | 0,186317 | 0,0000044 | 11,01 |
| 22) ТК 2 - задв.2 ТК2 | 0,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,743511 | 0,148291 | 0 | 9,46 |
| 23) задв.2 ТК2 - ТК 10 | 21,8 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 6,74358 | 0,148289 | 0,0000027 | 9,46 |
| 24) отв.8 - ТК 15 | 17,7 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,367201 | 0,186317 | 0,0000018 | 8,46 |
| 25) ТК 15 - задв.1 ТК15 | 0,02 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,329631 | 0,18763 | 0 | 8,46 |
| 26) задв.1 ТК15 - отв.9 | 13 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,376975 | 0,185978 | 0,0000013 | 8,46 |
| 27) отв.4 - ж.д. 11 от | 37 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 6,668914 | 0,149949 | 0,0000046 | 8,44 |
| 28) ТК 4 - ТК 5 | 57,5 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 6,731181 | 0,148562 | 0,0000071 | 8,02 |
| 29) ТК 5 - задв.1 ТК5 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,412362 | 0,184762 | 0 | 7,96 |
| 30) задв.1 ТК5 - ж.д. 10 от | 9,5 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,412407 | 0,184761 | 0,0000009 | 7,96 |
| 31) отв.1 - ж.д. 7 от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,623411 | 0,216291 | 0,0000001 | 7,96 |
| 32) отв.2 - ж.д. 6 от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,623411 | 0,216291 | 0,0000001 | 7,94 |
| 33) ТК 6 - задв.1 ТК6 | 0,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,718369 | 0,148846 | 0 | 6,59 |
| 34) задв.1 ТК6 - ж.д. 3 от | 15,3 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 6,745825 | 0,14824 | 0,0000019 | 6,59 |
| 35) задв.1 ТК11 - ж.д. 4 от | 13,8 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,411439 | 0,184794 | 0,0000014 | 6,34 |
| 36) ТК 11 - задв.1 ТК11 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,411394 | 0,184795 | 0 | 6,34 |
| 37) задв.1 ТК4 - ж.д. 2 от | 10,9 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,412091 | 0,184771 | 0,0000011 | 5,15 |
| 38) ТК 4 - задв.1 ТК4 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,412046 | 0,184773 | 0 | 5,15 |
| 39) отв.9 - отв.10 | 34,9 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,376975 | 0,185978 | 0,0000035 | 4,98 |
| 40) отв.10 - СТО от | 60 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 5,376975 | 0,185978 | 0,000006 | 4,98 |
| 41) ТК 10 - задв.1 ТК10 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,40329 | 0,185072 | 0 | 4,94 |
| 42) задв.1 ТК10 - отв.5 | 12,6 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,40338 | 0,185069 | 0,0000013 | 4,94 |
| 43) задв.1 ТК9 - адм.зд. от | 25,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 4,619624 | 0,216468 | 0,0000022 | 4,87 |
| 44) ТК 9 - задв.1 ТК9 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,4145 | 0,184689 | 0 | 4,87 |
| 45) ТК 4 - задв.2 ТК4 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620594 | 0,216422 | 0 | 4,76 |
| 46) задв.2 ТК4 - ж.д. 1 от | 19,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620625 | 0,216421 | 0,0000016 | 4,76 |
| 47) отв.7 - гаражи МП "Лот. ЖКХ" от | 1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,367201 | 0,186317 | 0,0000001 | 4,60 |
| 48) ТК 10 - задв.2 ТК10 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,400994 | 0,185151 | 0 | 4,52 |
| 49) задв.2 ТК10 - ж.д. 12 от | 59,8 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 5,401084 | 0,185148 | 0,000006 | 4,52 |
| 50) отв.9 - зд. Райпо МСПК от | 59 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 5,376975 | 0,185978 | 0,0000059 | 3,48 |
| 51) отв.5 - Школа №2 от | 1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,40338 | 0,185069 | 0,0000001 | 3,40 |
| 52) ТК 7 - задв.1 ТК7 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,4145 | 0,184689 | 0 | 3,31 |
| 53) задв.1 ТК7 - ж.д. 61 от | 28,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 4,619132 | 0,216491 | 0,0000025 | 3,31 |
| 54) отв.4 - Прачечная от | 11,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,621733 | 0,216369 | 0,000001 | 3,08 |
| 55) отв.3 - Д/сад «Родничок» от | 18,6 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,410358 | 0,184831 | 0,0000019 | 2,85 |
| 56) отв.8 - зд. Инж. Технологии от | 21,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620286 | 0,216437 | 0,0000018 | 2,55 |
| 57) отв.7 - адм. зд. МП "Лот. ЖКХ" от | 1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,367201 | 0,186317 | 0,0000001 | 2,48 |
| 58) отв.5 - Шк2 Уч.классы, гараж от | 36 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 5,40338 | 0,185069 | 0,0000036 | 1,53 |
| 59) отв.6 - адм. зд. РООиР от | 16,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621071 | 0,2164 | 0,0000014 | 0,35 |
| 60) задв.2 ТК5 - Райпо МСПК от | 54,4 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 6,732321 | 0,148537 | 0,0000068 | 0,06 |
| 61) ТК 5 - задв.2 ТК5 | 0,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,712394 | 0,148978 | 0 | 0,06 |

Рисунок 1.1 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №1

Рисунок 1.2 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №1

Рисунок 1.3 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №1

Таблица 1.2 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №1

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) адм. зд. МП "Лот. ЖКХ" от ( - ) | 0,0582 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,999853 | 0,0273 |
| 2) адм. зд. РООиР от ( - ) | 0,0073 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,999845 | 0,0035 |
| 3) адм.зд. от (Калинина 59 ) | 0,117 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,999833 | 0,0546 |
| 4) гаражи МП "Лот. ЖКХ" от ( - ) | 0,108 | 30 | 5 | 0,99215 | 0,999803 | 0,0378 |
| 5) Д/сад «Родничок» от ( - ) | 0,067 | 60 | 12 | 0,999976 | 0,999838 | 0,033 |
| 6) ж.д. 1 от ( - ) | 0,115 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,999827 | 0,0536 |
| 7) ж.д. 10 от ( - ) | 0,189 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,999834 | 0,0885 |
| 8) ж.д. 11 от ( - ) | 0,196 | 60 | 12 | 0,999747 | 0,999847 | 0,0922 |
| 9) ж.д. 12 от ( - ) | 0,107 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,999812 | 0,0501 |
| 10) ж.д. 2 от ( - ) | 0,125 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,999827 | 0,0582 |
| 11) ж.д. 3 от ( - ) | 0,16 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,999828 | 0,0745 |
| 12) ж.д. 4 от ( - ) | 0,155 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,99982 | 0,072 |
| 13) ж.д. 6 от ( - ) | 0,193 | 60 | 12 | 0,999747 | 0,999829 | 0,0898 |
| 14) ж.д. 61 от (Калинина 61 ) | 0,079 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,99983 | 0,0369 |
| 15) ж.д. 7 от ( - ) | 0,196 | 60 | 12 | 0,999747 | 0,999818 | 0,0909 |
| 16) зд. Инж. Технологии от ( - ) | 0,058 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,999859 | 0,0274 |
| 17) зд. Райпо МСПК от ( - ) | 0,076 | 30 | 5 | 0,998886 | 0,999866 | 0,0333 |
| 18) Прачечная от ( - ) | 0,072 | 30 | 5 | 0,999758 | 0,999844 | 0,031 |
| 19) Райпо МСПК от (Калинина 63) | 0,001 | 60 | 12 | 0,998839 | 0,99984 | 0,0005 |
| 20) СТО от ( - ) | 0,108 | 30 | 5 | 0,998886 | 0,99987 | 0,0473 |
| 21) Шк2 Уч.классы, гараж от ( - ) | 0,035 | 60 | 12 | 0,999892 | 0,99981 | 0,0174 |
| 22) Школа №2 от ( - ) | 0,083 | 60 | 12 | 0,999892 | 0,999807 | 0,0405 |

Рисунок 1.4 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №1

Рисунок 1.5 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №1

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №2а

Таблица 1.3 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №2а

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №2а - УТ-01 | 179 | 0,25 | 23 | 0,0000185 | 0,0000033 | 14,067733 | 0,071085 | 0,0000465 | 155,12 |
| 2) УТ-01 - ТК 1 | 179 | 0,25 | 23 | 0,0000185 | 0,0000033 | 14,067733 | 0,071085 | 0,0000465 | 151,39 |
| 3) ТК 1 - задв.2 ТК1 | 0,2 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0 | 11,964728 | 0,083579 | 0 | 142,18 |
| 4) задв.2 ТК1 - ТК 2 | 87 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000016 | 11,964893 | 0,083578 | 0,0000192 | 142,18 |
| 5) ТК 2 - ТК 3 | 47,3 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 11,964893 | 0,083578 | 0,0000104 | 140,55 |
| 6) ТК 3 - ТК 4 | 32,4 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 11,964893 | 0,083578 | 0,0000072 | 128,58 |
| 7) задв.2 ТК4 - ТК 11 | 10,8 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 12,024096 | 0,083166 | 0,0000024 | 84,82 |
| 8) ТК 4 - задв.2 ТК4 | 0,2 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0 | 11,886093 | 0,084132 | 0 | 84,82 |
| 9) ТК 11 - ТК 5 | 64,3 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000012 | 12,024096 | 0,083166 | 0,0000143 | 76,58 |
| 10) ТК 5 - ТК 6 | 20,2 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 12,024096 | 0,083166 | 0,0000045 | 62,23 |
| 11) ТК 6 - ТК 7 | 48,2 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 7,879582 | 0,12691 | 0,000007 | 50,44 |
| 12) ТК 4 - задв.1 ТК4 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 8,970184 | 0,11148 | 0 | 43,76 |
| 13) задв.1 ТК4 - ТК 10 | 24,5 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 8,970296 | 0,111479 | 0,0000041 | 43,76 |
| 14) ТК 10 - ТК 14 | 93 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000017 | 8,970296 | 0,111479 | 0,0000154 | 43,75 |
| 15) ТК 7 - ТК 8 | 57,8 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 7,879582 | 0,12691 | 0,0000084 | 42,42 |
| 16) ТК 14 - ТК 15 | 30,4 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 8,970296 | 0,111479 | 0,000005 | 39,66 |
| 17) ТК 15 - ТК 16 | 31,3 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 8,970296 | 0,111479 | 0,0000052 | 37,18 |
| 18) ТК 8 - ТК 9 | 4,9 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 7,879582 | 0,12691 | 0,0000007 | 34,33 |
| 19) задв.2 ТК9 - ТК 9а | 59,6 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 8,826814 | 0,113291 | 0,0000097 | 31,32 |
| 20) ТК 9 - задв.2 ТК9 | 0,2 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0 | 7,879582 | 0,12691 | 0 | 31,32 |
| 21) ТК 9а - отв.8 | 100 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000018 | 8,826814 | 0,113291 | 0,0000163 | 31,31 |
| 22) отв.8 - ТК 9б | 16,4 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 8,826814 | 0,113291 | 0,0000027 | 30,40 |
| 23) ТК 9б - ТК 9в | 81,8 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000015 | 8,826814 | 0,113291 | 0,0000133 | 30,40 |
| 24) ТК 9в - отв.9 | 74,9 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000014 | 8,826814 | 0,113291 | 0,0000122 | 30,39 |
| 25) ТК 16 - ТК 17 | 59,3 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 8,970296 | 0,111479 | 0,0000098 | 30,23 |
| 26) отв.9 - ТК 9г | 20 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 8,826814 | 0,113291 | 0,0000033 | 24,93 |
| 27) ТК 9г - отв.10 | 41,6 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 8,826814 | 0,113291 | 0,0000068 | 24,92 |
| 28) ТК 17 - ТК 18 | 31,8 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 8,970296 | 0,111479 | 0,0000053 | 22,52 |
| 29) отв.10 - отв.11 | 95,4 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000018 | 8,826814 | 0,113291 | 0,0000155 | 19,53 |
| 30) ТК 18 - ТК 20 | 61,6 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 8,970296 | 0,111479 | 0,0000102 | 15,57 |
| 31) задв.1 ТК5 - ТК 12 | 90,6 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000017 | 9,105857 | 0,109819 | 0,0000152 | 14,34 |
| 32) ТК 5 - задв.1 ТК5 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,105745 | 0,109821 | 0 | 14,34 |
| 33) отв.11 - отв.12 | 29,1 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 8,826814 | 0,113291 | 0,0000047 | 14,01 |
| 34) задв.1 ТК3 - отв.4 | 68,8 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000013 | 5,399058 | 0,185217 | 0,0000069 | 11,97 |
| 35) ТК 3 - задв.1 ТК3 | 3,78 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,398207 | 0,185247 | 0,0000004 | 11,97 |
| 36) ТК 20 - ТК 21 | 19,8 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 7,920795 | 0,12625 | 0,0000029 | 10,17 |
| 37) задв.1 ТК21 - отв.7 | 28,1 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 5,930039 | 0,168633 | 0,0000031 | 10,17 |
| 38) ТК 21 - задв.1 ТК21 | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,929985 | 0,168634 | 0 | 10,17 |
| 39) ТК 12 - ж.д. 25 от | 56,7 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 4,591438 | 0,217797 | 0,0000048 | 8,55 |
| 40) Котельная №2а - отв.1 | 32,1 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 6,740023 | 0,148367 | 0,000004 | 8,29 |
| 41) отв.4 - ж.д. 8 от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,613867 | 0,216738 | 0,0000001 | 8,25 |
| 42) задв.1 ТК11 - ж.д. 36 от | 34,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 4,618239 | 0,216533 | 0,0000029 | 8,24 |
| 43) ТК 11 - задв.1 ТК11 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,618208 | 0,216534 | 0 | 8,24 |
| 44) задв.1 ТК6 - ж.д. 32 от | 4,4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622888 | 0,216315 | 0,0000004 | 8,21 |
| 45) ТК 6 - задв.1 ТК6 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,622826 | 0,216318 | 0 | 8,21 |
| 46) задв.1 ТК8 - ж.д. 34 от | 4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622949 | 0,216312 | 0,0000003 | 8,08 |
| 47) ТК 8 - задв.1 ТК8 | 0,02 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,622946 | 0,216312 | 0 | 8,08 |
| 48) задв.1 ТК7 - ж.д. 30 от | 4,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,413622 | 0,184719 | 0,0000004 | 8,02 |
| 49) ТК 7 - задв.1 ТК7 | 0,02 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,413618 | 0,184719 | 0 | 8,02 |
| 50) отв.12 - ж.д. 40 от | 18,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,620779 | 0,216414 | 0,0000015 | 7,98 |
| 51) ТК 1 - задв.1 ТК1 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,595979 | 0,217581 | 0 | 6,24 |
| 52) задв.1 ТК1 - ж.д. 7 от | 179 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000033 | 4,59601 | 0,21758 | 0,0000152 | 6,24 |
| 53) отв.12 - ТК 23 | 68,5 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000013 | 8,826814 | 0,113291 | 0,0000112 | 6,03 |
| 54) отв.1 - отв.2 | 9 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,408602 | 0,184891 | 0,0000009 | 6,02 |
| 55) отв.2 - ТК 24 | 61,9 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 5,92084 | 0,168895 | 0,0000068 | 6,01 |
| 56) ТК 23 - ж.д. 41 от | 11,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,621733 | 0,216369 | 0,000001 | 6,01 |
| 57) ТК 12 - ТК 13 | 50 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 4,591438 | 0,217797 | 0,0000042 | 5,79 |
| 58) отв.7 - ж.д. 21 от | 10,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,396019 | 0,185322 | 0,000001 | 5,75 |
| 59) отв.11 - ж.д. 39 от | 8,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622318 | 0,216342 | 0,0000007 | 5,51 |
| 60) отв.9 - ж.д. 37 от | 83,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000015 | 4,610757 | 0,216884 | 0,0000071 | 5,46 |
| 61) задв.1 ТК20 - отв.6 | 29,8 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,920894 | 0,168893 | 0,0000033 | 5,40 |
| 62) ТК 20 - задв.1 ТК20 | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,92084 | 0,168895 | 0 | 5,40 |
| 63) отв.10 - ж.д. 38 от | 11,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,621826 | 0,216365 | 0,000001 | 5,39 |
| 64) отв.7 - ж.д. 23 от | 72,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000013 | 5,396019 | 0,185322 | 0,0000072 | 4,42 |
| 65) задв.2 ТК14 - ж.д. 12 от | 49,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 4,615899 | 0,216643 | 0,0000042 | 4,08 |
| 66) ТК 14 - задв.2 ТК14 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,615868 | 0,216644 | 0 | 4,08 |
| 67) ТК 17 - задв.2 ТК17 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,612589 | 0,216798 | 0 | 4,04 |
| 68) задв.2 ТК17 - ж.д. 14 от | 70,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000013 | 4,612651 | 0,216795 | 0,000006 | 4,04 |
| 69) ТК 13 - Д/сад «Дубок» от | 102 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000019 | 4,591438 | 0,217797 | 0,0000086 | 3,87 |
| 70) отв.4 - ж.д. 9 от | 62 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 4,613867 | 0,216738 | 0,0000053 | 3,72 |
| 71) УТ-01 - Общежитие от | 206,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000038 | 6,679896 | 0,149703 | 0,0000254 | 3,71 |
| 72) задв.1 ТК17 - отв.5 | 16,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,614098 | 0,216727 | 0,0000014 | 3,67 |
| 73) ТК 17 - задв.1 ТК17 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,614036 | 0,21673 | 0 | 3,67 |
| 74) отв.5 - ж.д. 22 от | 45 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 4,614098 | 0,216727 | 0,0000038 | 3,67 |
| 75) задв.2 ТК6 - ж.д. 26 от | 29,7 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 4,618993 | 0,216497 | 0,0000025 | 3,59 |
| 76) ТК 6 - задв.2 ТК6 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,618932 | 0,2165 | 0 | 3,59 |
| 77) задв.2 ТК 16 - ж.д. 18 от | 12,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,621579 | 0,216376 | 0,0000011 | 3,50 |
| 78) ТК 16 - задв.2 ТК 16 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,621518 | 0,216379 | 0 | 3,50 |
| 79) ТК 18 - задв.1 ТК18 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,61907 | 0,216494 | 0 | 3,47 |
| 80) задв.1 ТК18 - ж.д. 16 от | 14,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621333 | 0,216388 | 0,0000012 | 3,47 |
| 81) ТК 18 - ж.д. 20 от | 14,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621302 | 0,216389 | 0,0000012 | 3,47 |
| 82) ТК 16 - задв.1 ТК16 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,621718 | 0,21637 | 0 | 3,45 |
| 83) задв.1 ТК16 - ж.д. 24 от | 11,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,62178 | 0,216367 | 0,000001 | 3,45 |
| 84) ТК 24 - Школа от | 13,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,616453 | 0,216617 | 0,0000012 | 3,42 |
| 85) задв.1 ТК9 - ж.д. 28 от | 33,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 4,618347 | 0,216528 | 0,0000029 | 3,01 |
| 86) ТК 9 - задв.1 ТК9 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,618316 | 0,216529 | 0 | 3,01 |
| 87) ТК 1 - задв.3 ТК1 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,142728 | 0,109377 | 0 | 2,95 |
| 88) задв.3 ТК1 - ТК 1а | 10,1 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 9,14284 | 0,109375 | 0,0000017 | 2,95 |
| 89) ТК 1а - ТК 1б | 14,67 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 9,14284 | 0,109375 | 0,0000025 | 2,95 |
| 90) отв.6 - ж.д. 17 от | 31,9 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,920894 | 0,168893 | 0,0000035 | 2,76 |
| 91) отв.6 - ж.д. 19 от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,623411 | 0,216291 | 0,0000001 | 2,64 |
| 92) ТК 24 - Прокуратура от | 32,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 4,616453 | 0,216617 | 0,0000028 | 2,59 |
| 93) ТК 15 - задв.1 ТК15 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,617623 | 0,216562 | 0 | 2,48 |
| 94) задв.1 ТК15 - Спортзал от | 38,4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 4,617654 | 0,21656 | 0,0000033 | 2,48 |
| 95) отв.1 - Бриг. дом от | 12 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,621718 | 0,21637 | 0,000001 | 2,27 |
| 96) ТК 13 - задв.1 ТК13 | 0,2 | 0,04 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,190626 | 0,238628 | 0 | 1,92 |
| 97) задв.1 ТК13 - ж.д. 27 от | 2 | 0,04 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,190649 | 0,238627 | 0,0000002 | 1,92 |
| 98) ТК 1б - Столовая от | 65 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000012 | 6,72866 | 0,148618 | 0,0000081 | 1,72 |
| 99) ТК 2 - адм.зд. с-з Кировский от | 21,68 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620228 | 0,21644 | 0,0000018 | 1,61 |
| 100) ТК 1б - задв. 2 ТК1б | 2,97 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,620788 | 0,216413 | 0,0000003 | 1,11 |
| 101) задв. 2 ТК1б - Магазин с-з Кирова от | 14,87 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621276 | 0,21639 | 0,0000013 | 1,11 |
| 102) отв.8 - Дом культуры от | 103,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000019 | 5,391337 | 0,185483 | 0,0000103 | 0,91 |
| 103) ТК 1б - задв. 1 ТК1б | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,619998 | 0,21645 | 0 | 0,13 |
| 104) задв. 1 ТК1б - Магазин ИП Расскосов от | 20 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620486 | 0,216427 | 0,0000017 | 0,13 |
| 105) ТК 23 - ТК 25 | 122,6 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000023 | 6,707607 | 0,149084 | 0,0000152 | 0,01 |
| 106) ТК 25 - задв.1 ТК25 | 3,36 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 6,652557 | 0,150318 | 0,0000004 | 0,01 |
| 107) задв.1 ТК25 - ж.д. стр. от | 159,4 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000029 | 6,696059 | 0,149342 | 0,0000197 | 0,01 |
| 108) отв.2 - Гаражи от | 17,4 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,408602 | 0,184891 | 0,0000017 | 0,01 |
| 109) ТК 10 - задв.1 ТК 10 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,621225 | 0,216393 | 0 | 0,01 |
| 110) задв.1 ТК 10 - ГРП от | 15 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621256 | 0,216391 | 0,0000013 | 0,01 |
| 111) ТК 14 - задв.1 ТК14 | 0,2 | 0,032 | 23 | 0,0000185 | 0 | 3,88698 | 0,257269 | 0 | 0,01 |
| 112) задв.1 ТК14 - магазин от | 40,7 | 0,032 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 3,886998 | 0,257268 | 0,0000029 | 0,01 |

Рисунок 1.6 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №2а

Рисунок 1.7 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №2а

Рисунок 1.8 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №2а

Таблица 1.4 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №2а

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) адм.зд. с-з Кировский от ( - ) | 0,0381 | 60 | 12 | 0,993094 | 0,999447 | 0,0503 |
| 2) Бриг. дом от ( - ) | 0,055 | 60 | 12 | 1 | 0,99945 | 0,0721 |
| 3) Гаражи от ( - ) | 0,0001 | 30 | 5 | 0,999631 | 0,999445 | 0,0001 |
| 4) ГРП от ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,98049 | 0,999446 | 0,0001 |
| 5) Д/сад «Дубок» от ( - ) | 0,082 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,999473 | 0,1163 |
| 6) Дом культуры от ( - ) | 0,0152 | 60 | 12 | 0,975379 | 0,999455 | 0,0204 |
| 7) ж.д. 12 от ( - ) | 0,095 | 60 | 12 | 0,992343 | 0,999449 | 0,1257 |
| 8) ж.д. 14 от ( - ) | 0,091 | 60 | 12 | 0,992276 | 0,999451 | 0,1214 |
| 9) ж.д. 16 от ( - ) | 0,081 | 60 | 12 | 0,992258 | 0,999446 | 0,1072 |
| 10) ж.д. 17 от ( - ) | 0,06 | 60 | 12 | 0,992224 | 0,999452 | 0,0806 |
| 11) ж.д. 18 от ( - ) | 0,083 | 60 | 12 | 0,992309 | 0,999446 | 0,1094 |
| 12) ж.д. 19 от ( - ) | 0,06 | 60 | 12 | 0,992224 | 0,999448 | 0,0799 |
| 13) ж.д. 20 от ( - ) | 0,081 | 60 | 12 | 0,992258 | 0,999446 | 0,1072 |
| 14) ж.д. 21 от ( - ) | 0,13 | 60 | 12 | 0,992224 | 0,999452 | 0,1732 |
| 15) ж.д. 22 от ( - ) | 0,083 | 60 | 12 | 0,992276 | 0,99945 | 0,1106 |
| 16) ж.д. 23 от ( - ) | 0,095 | 60 | 12 | 0,992224 | 0,999458 | 0,1281 |
| 17) ж.д. 24 от ( - ) | 0,082 | 60 | 12 | 0,992309 | 0,999446 | 0,108 |
| 18) ж.д. 25 от ( - ) | 0,1982 | 60 | 12 | 0,991682 | 0,99945 | 0,2626 |
| 19) ж.д. 26 от ( - ) | 0,085 | 60 | 12 | 0,991567 | 0,999448 | 0,112 |
| 20) ж.д. 27 от ( - ) | 0,044 | 60 | 12 | 0,991682 | 0,999449 | 0,0584 |
| 21) ж.д. 28 от ( - ) | 0,07 | 60 | 12 | 0,991567 | 0,999464 | 0,0927 |
| 22) ж.д. 30 от ( - ) | 0,1936 | 60 | 12 | 0,991567 | 0,999452 | 0,2541 |
| 23) ж.д. 32 от ( - ) | 0,199 | 60 | 12 | 0,991567 | 0,999445 | 0,2609 |
| 24) ж.д. 34 от ( - ) | 0,194 | 60 | 12 | 0,991567 | 0,999461 | 0,255 |
| 25) ж.д. 36 от ( - ) | 0,199 | 60 | 12 | 0,992312 | 0,999448 | 0,2611 |
| 26) ж.д. 37 от ( - ) | 0,119 | 60 | 12 | 0,991417 | 0,999468 | 0,1599 |
| 27) ж.д. 38 от ( - ) | 0,121 | 60 | 12 | 0,991389 | 0,999462 | 0,1615 |
| 28) ж.д. 39 от ( - ) | 0,121 | 60 | 12 | 0,991347 | 0,999462 | 0,1623 |
| 29) ж.д. 40 от ( - ) | 0,173 | 60 | 12 | 0,991333 | 0,999463 | 0,2327 |
| 30) ж.д. 41 от ( - ) | 0,123 | 60 | 12 | 0,991303 | 0,999462 | 0,1675 |
| 31) ж.д. 7 от (П.Кировский 7) | 0,141 | 60 | 12 | 0,993844 | 0,99946 | 0,1879 |
| 32) ж.д. 8 от (П.Кировский 8) | 0,198 | 60 | 12 | 0,992687 | 0,999452 | 0,2602 |
| 33) ж.д. 9 от ( - ) | 0,085 | 60 | 12 | 0,992687 | 0,999457 | 0,113 |
| 34) ж.д. стр. от ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,991303 | 0,999496 | 0,0001 |
| 35) Магазин ИП Расскосов от ( - ) | 0,0021 | 60 | 12 | 0,993825 | 0,999447 | 0,003 |
| 36) магазин от ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,979324 | 0,999448 | 0,0001 |
| 37) Магазин с-з Кирова от ( - ) | 0,025 | 30 | 5 | 0,99461 | 0,999446 | 0,0306 |
| 38) Общежитие от ( - ) | 0,072 | 60 | 12 | 0,996917 | 0,99947 | 0,0991 |
| 39) Прокуратура от ( - ) | 0,059 | 60 | 12 | 0,999915 | 0,999449 | 0,0742 |
| 40) Спортзал от ( - ) | 0,057 | 60 | 12 | 0,978943 | 0,999448 | 0,0716 |
| 41) Столовая от ( - ) | 0,0344 | 60 | 12 | 0,985234 | 0,999445 | 0,0446 |
| 42) Школа от ( - ) | 0,08 | 60 | 12 | 0,999915 | 0,999447 | 0,1 |

Рисунок 1.9 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №2а

Рисунок 1.10 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №2а

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №3а

Таблица 1.5 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №3а

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №3а - отв.1 | 68,4 | 0,325 | 23 | 0,0000185 | 0,0000013 | 18,607009 | 0,053743 | 0,0000235 | 281,98 |
| 2) отв.1 - отв.2 | 102 | 0,3 | 23 | 0,0000185 | 0,0000019 | 16,277499 | 0,061434 | 0,0000306 | 262,92 |
| 3) отв.2 - ТК 1 | 175,7 | 0,3 | 23 | 0,0000185 | 0,0000032 | 16,277499 | 0,061434 | 0,0000528 | 262,90 |
| 4) ТК 1 - ТК 1' | 82,3 | 0,3 | 23 | 0,0000185 | 0,0000015 | 16,277499 | 0,061434 | 0,0000247 | 262,87 |
| 5) ТК 1' - отв.3 | 171,4 | 0,3 | 23 | 0,0000185 | 0,0000032 | 16,277499 | 0,061434 | 0,0000515 | 262,86 |
| 6) отв.3 - ТК 2 | 100 | 0,3 | 23 | 0,0000185 | 0,0000018 | 16,277499 | 0,061434 | 0,00003 | 262,59 |
| 7) ТК 2 - ТК 2а | 15,2 | 0,3 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 16,277499 | 0,061434 | 0,0000046 | 240,57 |
| 8) ТК 2а - ТК 3 | 79 | 0,3 | 23 | 0,0000185 | 0,0000015 | 16,277499 | 0,061434 | 0,0000237 | 240,57 |
| 9) ТК 3 - ТК 3' | 27,5 | 0,3 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 16,277499 | 0,061434 | 0,0000083 | 237,49 |
| 10) ТК 3' - задв.2 ТК 3' | 0,2 | 0,25 | 23 | 0,0000185 | 0 | 14,247556 | 0,070187 | 0,0000001 | 215,44 |
| 11) задв.2 ТК 3' - ТК 9 | 60,6 | 0,25 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 14,247764 | 0,070186 | 0,0000159 | 215,44 |
| 12) ТК 9 - отв.8 | 105,3 | 0,25 | 23 | 0,0000185 | 0,0000019 | 14,247764 | 0,070186 | 0,0000277 | 206,75 |
| 13) отв.8 - ТК 10 | 18,3 | 0,25 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 14,247764 | 0,070186 | 0,0000048 | 152,49 |
| 14) задв.1 ТК 10 - отв.9 | 45,6 | 0,25 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 14,391705 | 0,069484 | 0,0000121 | 152,49 |
| 15) ТК 10 - задв.1 ТК 10 | 0,2 | 0,25 | 23 | 0,0000185 | 0 | 14,200475 | 0,07042 | 0,0000001 | 152,49 |
| 16) отв.9 - ТК 24а | 122,1 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000023 | 11,84905 | 0,084395 | 0,0000267 | 106,38 |
| 17) ТК 24а - ТК 23 | 46,5 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 11,84905 | 0,084395 | 0,0000102 | 97,21 |
| 18) ТК 23 - ТК 22а | 55,5 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 11,84905 | 0,084395 | 0,0000121 | 78,81 |
| 19) ТК 22а - ТК 21а | 56,8 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 11,84905 | 0,084395 | 0,0000124 | 73,24 |
| 20) ТК 21а - ТК 20а | 25,9 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 11,84905 | 0,084395 | 0,0000057 | 67,68 |
| 21) задв.1 ТК 20а - ТК 20б | 29,7 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 11,999869 | 0,083334 | 0,0000066 | 54,59 |
| 22) ТК 20а - задв.1 ТК 20а | 0,2 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0 | 11,746023 | 0,085135 | 0 | 54,59 |
| 23) ТК 20б - ТК 14а | 32,2 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 11,999869 | 0,083334 | 0,0000071 | 54,59 |
| 24) отв.8 - ТК 11 | 26,5 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 12,080984 | 0,082775 | 0,0000059 | 54,25 |
| 25) отв.9 - ТК 10' | 25,7 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 9,142206 | 0,109383 | 0,0000043 | 46,10 |
| 26) ТК 10' - задв.1 ТК 10' | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,142206 | 0,109383 | 0 | 46,10 |
| 27) задв.1 ТК 10' - отв.10 | 258,4 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000048 | 11,889235 | 0,08411 | 0,0000567 | 46,10 |
| 28) отв.10 - ТК 18 | 44,4 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 9,1317 | 0,109509 | 0,0000075 | 42,00 |
| 29) ТК 14а - ТК 13а | 62,5 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000012 | 11,999869 | 0,083334 | 0,0000138 | 40,15 |
| 30) ТК 11 - ТК 12 | 80,7 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000015 | 7,851415 | 0,127366 | 0,0000117 | 37,09 |
| 31) ТК 18 - задв.1 ТК 18 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,1317 | 0,109509 | 0 | 28,98 |
| 32) задв.1 ТК 18 - ТК | 98,5 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000018 | 6,712256 | 0,148981 | 0,0000122 | 28,98 |
| 33) ТК - отв.11 | 14 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 6,712256 | 0,148981 | 0,0000017 | 28,97 |
| 34) ТК 12 - ТК 12а | 16,3 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 7,851415 | 0,127366 | 0,0000024 | 27,76 |
| 35) ТК 13а - задв.2 ТК 13а | 0,2 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0 | 11,776286 | 0,084916 | 0 | 22,50 |
| 36) задв.2 ТК 13а - ТК 1а | 69,1 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000013 | 11,879313 | 0,08418 | 0,0000151 | 22,50 |
| 37) задв.1 ТК 3' - ТК 8 | 233,8 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000043 | 7,790566 | 0,12836 | 0,0000336 | 22,05 |
| 38) ТК 3' - задв.1 ТК 3' | 0,2 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0 | 7,929642 | 0,126109 | 0 | 22,05 |
| 39) ТК 2 - задв.1 ТК 2 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,156644 | 0,10921 | 0 | 22,00 |
| 40) задв.1 ТК 2 - Школа №1 от | 89,6 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000017 | 7,889287 | 0,126754 | 0,000013 | 22,00 |
| 41) ТК 12а - ТК 13 | 31,5 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 7,851415 | 0,127366 | 0,0000046 | 21,40 |
| 42) отв.1 - СОК от | 335,5 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000062 | 7,778288 | 0,128563 | 0,0000481 | 19,04 |
| 43) отв.11 - ТК 26" | 64,6 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000012 | 5,904782 | 0,169354 | 0,000007 | 18,25 |
| 44) ТК 11 - задв.1 ТК 11 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,153554 | 0,109247 | 0 | 17,16 |
| 45) задв.1 ТК 11 - ж.д. №40 от | 5,5 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 9,153666 | 0,109246 | 0,0000009 | 17,16 |
| 46) ТК 1а - ТК 2а | 28,3 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 11,879313 | 0,08418 | 0,0000062 | 16,10 |
| 47) ТК 26" - отв.12 | 11,9 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,904782 | 0,169354 | 0,0000013 | 15,81 |
| 48) отв.12 - ТК 28 | 39 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 5,904782 | 0,169354 | 0,0000042 | 14,65 |
| 49) ТК 28 - задв.3 ТК 28 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,621087 | 0,216399 | 0 | 14,64 |
| 50) задв.3 ТК 28 - ж.д. №5 от | 15,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621179 | 0,216395 | 0,0000013 | 14,64 |
| 51) ТК 14а - задв.1 ТК 14а | 0,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,69112 | 0,149452 | 0 | 14,44 |
| 52) задв.1 ТК 14а - ТК 15а | 146,4 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000027 | 6,691189 | 0,14945 | 0,0000181 | 14,44 |
| 53) ТК 13 - ТК 13' | 45 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 7,851415 | 0,127366 | 0,0000065 | 13,88 |
| 54) ТК 15а - ТК 16а | 27,1 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 6,691189 | 0,14945 | 0,0000033 | 13,85 |
| 55) ТК 16а - отв.20 | 18,9 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,39728 | 0,185279 | 0,0000019 | 13,33 |
| 56) отв.20 - отв.21 | 22 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 5,39728 | 0,185279 | 0,0000022 | 13,32 |
| 57) ТК 20а - ТК 19а | 58,2 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 7,884502 | 0,126831 | 0,0000085 | 13,08 |
| 58) ТК 18 - задв.2 ТК 18 | 0,2 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0 | 7,923774 | 0,126202 | 0 | 13,02 |
| 59) задв.2 ТК 18 - отв.13 | 8 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 7,923774 | 0,126202 | 0,0000012 | 13,02 |
| 60) ТК 23 - ж.д. №25 в1 от | 79,4 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000015 | 6,723687 | 0,148728 | 0,0000098 | 12,64 |
| 61) ТК 19а - ж.д. №25 в2 от | 42 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 7,884502 | 0,126831 | 0,0000061 | 12,64 |
| 62) ТК 8 - ТК 8а | 74,5 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000014 | 7,790566 | 0,12836 | 0,0000107 | 12,56 |
| 63) ТК 8а - ж.д. №2 от | 23,5 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 6,742993 | 0,148302 | 0,0000029 | 12,56 |
| 64) ТК 13а - задв.3 ТК 13а | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,929767 | 0,168641 | 0 | 10,60 |
| 65) задв.3 ТК 13а - ж.д. №21 от | 28,9 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 5,929822 | 0,168639 | 0,0000032 | 10,60 |
| 66) ТК 8 - ж.д. №48 от | 16,8 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,933115 | 0,168546 | 0,0000018 | 9,48 |
| 67) задв.1 ТК 12 - ж.д. №42 от | 4,9 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,936354 | 0,168454 | 0,0000005 | 9,32 |
| 68) ТК 12 - задв.1 ТК 12 | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,936299 | 0,168455 | 0 | 9,32 |
| 69) задв.1 ТК 24а - ж.д. №33 от | 23,9 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 6,742855 | 0,148305 | 0,000003 | 9,16 |
| 70) ТК 24а - задв.1 ТК 24а | 0,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,742785 | 0,148307 | 0 | 9,16 |
| 71) отв.13 - ТК 21 | 32,3 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,407274 | 0,184936 | 0,0000032 | 9,06 |
| 72) отв.21 - Центр Телеком от | 8,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622195 | 0,216347 | 0,0000008 | 9,00 |
| 73) ТК 9 - задв.1 ТК 9 | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,937633 | 0,168417 | 0 | 8,68 |
| 74) задв.1 ТК 9 - д/с "Мечта" от | 50,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 4,615776 | 0,216648 | 0,0000043 | 8,68 |
| 75) ТК 21 - отв.14 | 25,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 4,597626 | 0,217504 | 0,0000022 | 8,58 |
| 76) ТК 2а - отв.17 | 113,3 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000021 | 11,879313 | 0,08418 | 0,0000248 | 8,49 |
| 77) отв.14 - отв.15 | 6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,597626 | 0,217504 | 0,0000005 | 8,44 |
| 78) задв.1 ТК 2а - ж.д. №15 от | 18,6 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,932625 | 0,168559 | 0,000002 | 7,60 |
| 79) ТК 2а - задв.1 ТК 2а | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,932571 | 0,168561 | 0 | 7,60 |
| 80) отв.17 - ТК 3а | 59,7 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 11,879313 | 0,08418 | 0,0000131 | 7,53 |
| 81) задв.1 ТК 3а - ж.д. №13 от | 20 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 6,744201 | 0,148276 | 0,0000025 | 7,52 |
| 82) ТК 3а - задв.1 ТК 3а | 0,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,744132 | 0,148277 | 0 | 7,52 |
| 83) ТК 13 - задв.1 ТК 13 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,62218 | 0,216348 | 0 | 7,52 |
| 84) задв.1 ТК 13' - ж.д. №46 от | 9,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622041 | 0,216355 | 0,0000008 | 7,52 |
| 85) задв.1 ТК 13 - ж.д. №44 от | 8,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622211 | 0,216347 | 0,0000008 | 7,52 |
| 86) ТК 13' - задв.1 ТК 13' | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,607155 | 0,217054 | 0 | 7,52 |
| 87) задв.1 ТК 13а - адм.зд. от | 19,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620548 | 0,216425 | 0,0000017 | 7,04 |
| 88) ТК 13а - задв.1 ТК 13а | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620517 | 0,216426 | 0 | 7,04 |
| 89) задв.1 ТК 1а - адм.зд. от | 36,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 4,6179 | 0,216549 | 0,0000031 | 6,40 |
| 90) ТК 1а - задв.1 ТК 1а | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,617869 | 0,21655 | 0 | 6,40 |
| 91) ТК 12а - задв.1 ТК 12а | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,910552 | 0,169189 | 0 | 6,36 |
| 92) задв.1 ТК 12а - ж.д. №36 от | 99,5 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000018 | 5,910606 | 0,169187 | 0,0000109 | 6,36 |
| 93) ТК 13' - ж.д. №38 от | 96,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000018 | 4,608679 | 0,216982 | 0,0000082 | 6,36 |
| 94) отв.11 - ОВД от | 12,8 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 9,149565 | 0,109295 | 0,0000022 | 5,84 |
| 95) задв.1 ТК 23 - ж.д. №31 от | 5,5 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,413307 | 0,18473 | 0,0000005 | 5,76 |
| 96) ТК 23 - задв.1 ТК 23 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,413262 | 0,184731 | 0 | 5,76 |
| 97) ТК 22а - задв.1 ТК 22а | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,413037 | 0,184739 | 0 | 5,56 |
| 98) задв.1 ТК 22а - ж.д. №29 от | 6,5 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,413082 | 0,184738 | 0,0000006 | 5,56 |
| 99) ТК 21а - задв.1 ТК 21а | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,412744 | 0,184749 | 0 | 5,56 |
| 100) задв.1 ТК 21а - ж.д. №27 от | 7,8 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,412789 | 0,184748 | 0,0000008 | 5,56 |
| 101) отв.11 - ж.д. №1 от | 5 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,904782 | 0,169354 | 0,0000005 | 4,88 |
| 102) отв.15 - отв.16 | 82,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000015 | 4,597626 | 0,217504 | 0,000007 | 4,80 |
| 103) отв.16 - Дом культуры от | 26,6 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 5,406959 | 0,184947 | 0,0000027 | 4,72 |
| 104) отв.21 - ж.д. №23, 23а от | 35,8 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 5,39728 | 0,185279 | 0,0000036 | 4,32 |
| 105) отв.10 - к-тр "Русь" от | 17 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 6,745237 | 0,148253 | 0,0000021 | 4,08 |
| 106) отв.13 - Админ. р-на от | 5 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 7,923864 | 0,126201 | 0,0000007 | 3,96 |
| 107) отв.15 - ДШИ от | 43,4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 4,597626 | 0,217504 | 0,0000037 | 3,64 |
| 108) ТК 3 - отв.4 | 0,25 | 0,3 | 23 | 0,0000185 | 0 | 16,277499 | 0,061434 | 0,0000001 | 3,07 |
| 109) отв.4 - отв.5 | 75,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000014 | 4,611681 | 0,216841 | 0,0000064 | 3,06 |
| 110) отв.5 - отв.6 | 11 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,399508 | 0,185202 | 0,0000011 | 2,88 |
| 111) отв.6 - отв.7 | 36,3 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 5,399508 | 0,185202 | 0,0000036 | 2,88 |
| 112) отв.7 - Ресторан от | 6 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,399508 | 0,185202 | 0,0000006 | 2,20 |
| 113) задв.2 ТК 26" - ж.д. №3 от | 18,9 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,932543 | 0,168562 | 0,0000021 | 1,56 |
| 114) ТК 26" - задв.2 ТК 26" | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,899638 | 0,169502 | 0 | 1,56 |
| 115) отв.12 - Сбербанк от | 5,7 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622688 | 0,216324 | 0,0000005 | 1,16 |
| 116) отв.17 - Музей от | 9,1 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 6,747966 | 0,148193 | 0,0000011 | 0,96 |
| 117) задв.1 ТК 26" - Банк "Возрождение" от | 7,4 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,935673 | 0,168473 | 0,0000008 | 0,88 |
| 118) ТК 26" - задв.1 ТК 26" | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,902768 | 0,169412 | 0 | 0,88 |
| 119) отв.7 - хоз.маг. от | 13,5 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,399508 | 0,185202 | 0,0000013 | 0,68 |
| 120) задв.1 ТК 15а - отв.18 | 45,7 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 4,608802 | 0,216976 | 0,0000039 | 0,59 |
| 121) ТК 15а - задв.1 ТК 15а | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,608772 | 0,216978 | 0 | 0,59 |
| 122) задв.1 ТК 16а - отв.19 | 16 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,620794 | 0,216413 | 0,0000014 | 0,52 |
| 123) ТК 16а - задв.1 ТК 16а | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620764 | 0,216414 | 0 | 0,52 |
| 124) ТК 21 - гараж от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,597626 | 0,217504 | 0,0000001 | 0,48 |
| 125) задв.1 ТК 19а - Парикмахерская от | 6,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622503 | 0,216333 | 0,0000006 | 0,44 |
| 126) ТК 19а - задв.1 ТК 19а | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,622472 | 0,216334 | 0 | 0,44 |
| 127) отв.19 - гараж Росто от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620794 | 0,216413 | 0,0000001 | 0,36 |
| 128) отв.18 - РГС от | 15,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,608802 | 0,216976 | 0,0000013 | 0,31 |
| 129) отв.18 - Семен.Инсп. от | 35,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 4,608802 | 0,216976 | 0,000003 | 0,28 |
| 130) отв.3 - ЦТП от | 6,3 | 0,3 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 16,277499 | 0,061434 | 0,0000019 | 0,23 |
| 131) отв.5 - Туалет от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,611681 | 0,216841 | 0,0000001 | 0,18 |
| 132) отв.19 - адм.зд. Росто от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620794 | 0,216413 | 0,0000001 | 0,16 |
| 133) отв.14 - гараж от | 10 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,597626 | 0,217504 | 0,0000008 | 0,14 |
| 134) отв.16 - Пончиковая от | 7,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,406959 | 0,184947 | 0,0000007 | 0,08 |
| 135) отв.20 - постройка от | 20,3 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 5,932162 | 0,168573 | 0,0000022 | 0,01 |
| 136) задв.1 ТК 28 - магазин в1 от | 15,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621133 | 0,216397 | 0,0000013 | 0,01 |
| 137) ТК 28 - задв.2 ТК 28 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,621118 | 0,216398 | 0 | 0,01 |
| 138) задв.2 ТК 28 - магазин в2 от | 15,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,62121 | 0,216394 | 0,0000013 | 0,01 |
| 139) ТК 28 - задв.1 ТК 28 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,621041 | 0,216401 | 0 | 0,01 |
| 140) отв.4 - Рынок от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,611681 | 0,216841 | 0,0000001 | 0,00 |
| 141) отв.6 - хоз. маг. от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,623411 | 0,216291 | 0,0000001 | 0,00 |
| 142) отв.2 - хоз.объект от | 9,4 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 12,095124 | 0,082678 | 0,0000021 | 0,00 |

Рисунок 1.11 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №3а

Рисунок 1.12 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №3а

Рисунок 1.13 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №3а

Таблица 1.6 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №3а

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) адм.зд. от (Школьная 19) | 0,176 | 60 | 12 | 0,970405 | 0,999136 | 0,3569 |
| 2) адм.зд. от (Центральная 17) | 0,16 | 60 | 12 | 0,969845 | 0,999138 | 0,3245 |
| 3) адм.зд. Росто от ( - ) | 0,004 | 60 | 12 | 0,970938 | 0,999158 | 0,0081 |
| 4) Админ. р-на от ( - ) | 0,099 | 60 | 12 | 0,971767 | 0,999137 | 0,2008 |
| 5) Банк "Возрождение" от ( - ) | 0,022 | 60 | 12 | 0,971767 | 0,999157 | 0,0446 |
| 6) гараж от ( - ) | 0,012 | 30 | 5 | 0,944996 | 0,999135 | 0,0181 |
| 7) гараж от ( - ) | 0,0034 | 30 | 5 | 0,944978 | 0,999135 | 0,0051 |
| 8) гараж Росто от ( - ) | 0,009 | 30 | 5 | 0,941766 | 0,999135 | 0,0136 |
| 9) д/с "Мечта" от ( - ) | 0,217 | 60 | 12 | 0,990025 | 0,999139 | 0,4625 |
| 10) Дом культуры от ( - ) | 0,118 | 60 | 12 | 0,942365 | 0,99915 | 0,226 |
| 11) ДШИ от ( - ) | 0,091 | 60 | 12 | 0,942365 | 0,999144 | 0,1743 |
| 12) ж.д. №1 от (Калинина 1) | 0,122 | 60 | 12 | 0,971767 | 0,999149 | 0,2474 |
| 13) ж.д. №13 от (Центральная 13) | 0,188 | 60 | 12 | 0,968221 | 0,999137 | 0,3812 |
| 14) ж.д. №15 от (Центральная 15) | 0,19 | 60 | 12 | 0,969617 | 0,999137 | 0,3853 |
| 15) ж.д. №2 от (Западная 2) | 0,314 | 60 | 12 | 0,977989 | 0,999182 | 0,6368 |
| 16) ж.д. №21 от (Центральная 21) | 0,265 | 60 | 12 | 0,970405 | 0,999138 | 0,5374 |
| 17) ж.д. №23, 23а от (Школьная 23, 23а) | 0,108 | 60 | 12 | 0,970938 | 0,999164 | 0,219 |
| 18) ж.д. №25 в1 от (Центральная 25) | 0,316 | 60 | 12 | 0,972572 | 0,999145 | 0,6408 |
| 19) ж.д. №25 в2 от (Центральная 25) | 0,316 | 60 | 12 | 0,971468 | 0,999149 | 0,6408 |
| 20) ж.д. №27 от (Центральная 27) | 0,139 | 60 | 12 | 0,971675 | 0,999136 | 0,2819 |
| 21) ж.д. №29 от (Центральная 29) | 0,139 | 60 | 12 | 0,972128 | 0,999135 | 0,2819 |
| 22) ж.д. №3 от (Калинина 3) | 0,039 | 60 | 12 | 0,971767 | 0,999158 | 0,0791 |
| 23) ж.д. №31 от (Центральная 31) | 0,144 | 60 | 12 | 0,972572 | 0,999135 | 0,292 |
| 24) ж.д. №33 от (Центральная 33) | 0,229 | 60 | 12 | 0,972943 | 0,999138 | 0,4644 |
| 25) ж.д. №36 от (Центральная 36) | 0,159 | 60 | 12 | 0,974835 | 0,99916 | 0,3224 |
| 26) ж.д. №38 от (Центральная 38) | 0,159 | 60 | 12 | 0,974835 | 0,999168 | 0,3224 |
| 27) ж.д. №40 от (Центральная 40) | 0,429 | 60 | 12 | 0,974831 | 0,999135 | 0,87 |
| 28) ж.д. №42 от (Центральная 42) | 0,233 | 60 | 12 | 0,974835 | 0,999147 | 0,4725 |
| 29) ж.д. №44 от (Центральная 44) | 0,188 | 60 | 12 | 0,974835 | 0,999154 | 0,3812 |
| 30) ж.д. №46 от (Центральная 46) | 0,188 | 60 | 12 | 0,974835 | 0,999161 | 0,3812 |
| 31) ж.д. №48 от (Центральная 48) | 0,237 | 60 | 12 | 0,977989 | 0,99917 | 0,4806 |
| 32) ж.д. №5 от (Калинина 5) | 0,366 | 60 | 12 | 0,971767 | 0,999163 | 0,7426 |
| 33) к-тр "Русь" от ( - ) | 0,102 | 60 | 12 | 0,942962 | 0,999135 | 0,1953 |
| 34) магазин в1 от (Калинина 7) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,942182 | 0,999136 | 0,0002 |
| 35) магазин в2 от (Калинина 7) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,942182 | 0,999136 | 0,0002 |
| 36) Музей от (Центральная 13а) | 0,024 | 60 | 12 | 0,932725 | 0,999135 | 0,046 |
| 37) ОВД от ( - ) | 0,146 | 60 | 12 | 0,971757 | 0,999149 | 0,296 |
| 38) Парикмахерская от ( - ) | 0,011 | 60 | 12 | 0,971468 | 0,999144 | 0,0223 |
| 39) Пончиковая от ( - ) | 0,002 | 60 | 12 | 0,942365 | 0,999148 | 0,0038 |
| 40) постройка от (Школьная 17) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,970938 | 0,99916 | 0,0002 |
| 41) РГС от ( - ) | 0,0077 | 60 | 12 | 0,970938 | 0,999158 | 0,0156 |
| 42) Ресторан от (Калинина 25) | 0,055 | 60 | 12 | 0,978692 | 0,999146 | 0,1115 |
| 43) Рынок от ( - ) | 0,0001 | 30 | 5 | 0,982418 | 0,999135 | 0,0002 |
| 44) Сбербанк от ( - ) | 0,029 | 60 | 12 | 0,971767 | 0,999157 | 0,0588 |
| 45) Семен.Инсп. от ( - ) | 0,007 | 60 | 12 | 0,970938 | 0,99916 | 0,0142 |
| 46) СОК от (Центральная 22) | 0,9 | 60 | 5 | 1 | 0,999206 | 0,8579 |
| 47) Туалет от ( - ) | 0,0044 | 60 | 12 | 0,978692 | 0,999141 | 0,0089 |
| 48) хоз. маг. от (Школьная 2) | 0,0001 | 30 | 5 | 0,982418 | 0,999142 | 0,0002 |
| 49) хоз.маг. от (Калинина 21) | 0,017 | 30 | 5 | 0,982418 | 0,999147 | 0,0315 |
| 50) хоз.объект от ( - ) | 0,0001 | 30 | 5 | 0,995776 | 0,999135 | 0,0001 |
| 51) Центр Телеком от (Школьная 17) | 0,225 | 60 | 12 | 0,970938 | 0,999161 | 0,4563 |
| 52) ЦТП от ( - ) | 0,01 | 30 | 5 | 0,986452 | 0,999135 | 0,0083 |
| 53) Школа №1 от ( - ) | 0,55 | 60 | 12 | 0,964791 | 0,999135 | 1,0534 |

Рисунок 1.14 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №3а

Рисунок 1.15 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №3а

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №4

Таблица 1.7 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №4

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №4 - ТК 1 | 15 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 12,013926 | 0,083237 | 0,0000033 | 48,68 |
| 2) ТК 1 - ТК 2 | 19,9 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 12,013926 | 0,083237 | 0,0000044 | 45,65 |
| 3) ТК 2 - отв.1 | 30,7 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 12,013926 | 0,083237 | 0,0000068 | 32,30 |
| 4) отв.1 - отв.4 | 42 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 12,013926 | 0,083237 | 0,0000093 | 22,96 |
| 5) отв.4 - отв.5 | 24,7 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 9,122655 | 0,109617 | 0,0000042 | 21,46 |
| 6) отв.5 - Лотош.ЦРБ от | 4 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 9,122655 | 0,109617 | 0,0000007 | 20,44 |
| 7) задв.2 ТК2 - ТК 3 | 59,7 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 9,113779 | 0,109724 | 0,00001 | 12,77 |
| 8) ТК 2 - задв.2 ТК2 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,113666 | 0,109725 | 0 | 12,77 |
| 9) ТК 3 - задв.1 ТК3 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,096925 | 0,109927 | 0 | 9,72 |
| 10) задв.1 ТК3 - ТК 5 | 29,8 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 9,096925 | 0,109927 | 0,000005 | 9,72 |
| 11) отв.1 - отв.2 | 6,4 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 6,718161 | 0,14885 | 0,0000008 | 9,34 |
| 12) отв.2 - отв.3 | 48,1 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 6,718161 | 0,14885 | 0,000006 | 8,98 |
| 13) ТК 5 - отв.6 | 84 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000016 | 5,914825 | 0,169067 | 0,0000092 | 8,77 |
| 14) отв.6 - отв.7 | 11,6 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,393543 | 0,185407 | 0,0000012 | 7,51 |
| 15) отв.3 - Род.дом от | 1 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,718161 | 0,14885 | 0,0000001 | 5,96 |
| 16) отв.7 - ТК 6 | 7,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,609233 | 0,216956 | 0,0000007 | 5,03 |
| 17) задв.1 ТК6 - ж.д. Калинина 13 от | 7,7 | 0,04 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,189993 | 0,238664 | 0,0000006 | 3,24 |
| 18) ТК 6 - задв.1 ТК6 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,407995 | 0,184911 | 0 | 3,24 |
| 19) ТК 3 - ТК 7 | 16,4 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 9,113779 | 0,109724 | 0,0000028 | 3,05 |
| 20) ТК 7 - задв.1 ТК7 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,113779 | 0,109724 | 0 | 3,05 |
| 21) задв.1 ТК7 - отв.8 | 144,7 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000027 | 5,896535 | 0,169591 | 0,0000158 | 3,05 |
| 22) задв.1 ТК1 - ТК 4 | 18,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,614621 | 0,216703 | 0,0000015 | 3,03 |
| 23) ТК 1 - задв.1 ТК1 | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,937633 | 0,168417 | 0 | 3,03 |
| 24) отв.3 - ТК 10 | 39,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 5,405721 | 0,184989 | 0,0000039 | 3,02 |
| 25) отв.7 - Магазин от | 85,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000016 | 4,609233 | 0,216956 | 0,0000073 | 2,48 |
| 26) ТК 10 - ТК 10а | 51,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 4,605308 | 0,217141 | 0,0000044 | 2,08 |
| 27) ТК 10а - ТК 11 | 20,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,605308 | 0,217141 | 0,0000018 | 2,08 |
| 28) ТК 4 - задв.2 ТК4 | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,937633 | 0,168417 | 0 | 2,06 |
| 29) задв.2 ТК4 - СЭС от | 43,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 4,616869 | 0,216597 | 0,0000037 | 2,06 |
| 30) отв.8 - МУП "БОК" от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,603276 | 0,217237 | 0,0000001 | 1,96 |
| 31) ТК 6 - адм. зд. Калинина 15 от | 28,9 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 5,407995 | 0,184911 | 0,0000029 | 1,79 |
| 32) отв.4 - Пищеблок от | 31,9 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,929005 | 0,168662 | 0,0000035 | 1,50 |
| 33) отв.6 - Пожарная часть от | 81,7 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000015 | 5,393543 | 0,185407 | 0,0000081 | 1,26 |
| 34) ТК 11 - задв.2 ТК11 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,597657 | 0,217502 | 0 | 1,15 |
| 35) задв.2 ТК11 - ДДТ от | 49,7 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 4,615914 | 0,216642 | 0,0000042 | 1,15 |
| 36) отв.5 - Инфекц. отделение в2 от | 32 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 9,122655 | 0,109617 | 0,0000054 | 1,02 |
| 37) ТК 4 - Гараж | 40 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 4,614621 | 0,216703 | 0,0000034 | 0,97 |
| 38) ТК 5 - задв.1 ТК5 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,133554 | 0,109486 | 0 | 0,94 |
| 39) задв.1 ТК5 - Инфекц. отделение в1 от | 11,3 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 9,150408 | 0,109285 | 0,0000019 | 0,94 |
| 40) ТК 10 - задв.1 ТК10 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,60383 | 0,21721 | 0 | 0,94 |
| 41) задв.1 ТК10 - адм. здание от | 9,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622087 | 0,216352 | 0,0000008 | 0,94 |
| 42) ТК 11 - МУП "Ритуал" от | 45,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 4,605308 | 0,217141 | 0,0000039 | 0,92 |
| 43) отв.8 - ВКХ от | 130,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000024 | 4,603276 | 0,217237 | 0,0000111 | 0,60 |
| 44) задв.1 ТК2 - Гараж ЦРБ от | 24,6 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 6,742613 | 0,14831 | 0,0000031 | 0,58 |
| 45) ТК 2 - задв.1 ТК2 | 0,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,742544 | 0,148312 | 0 | 0,58 |
| 46) отв.8 - Гараж ОВО от | 6,5 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,896535 | 0,169591 | 0,0000007 | 0,48 |
| 47) отв.2 - Хоз. копус от | 39,9 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 6,718161 | 0,14885 | 0,0000049 | 0,36 |
| 48) ТК 11 - задв.1 ТК11 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,603768 | 0,217213 | 0 | 0,01 |
| 49) задв.1 ТК11 - Прачечная от | 10 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622026 | 0,216355 | 0,0000009 | 0,01 |
| 50) ТК 10а - ??? | 16,3 | 0,025 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 3,638763 | 0,274819 | 0,0000011 | 0,01 |

Рисунок 1.16 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №4

Рисунок 1.17 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №4

Рисунок 1.18 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №4

Таблица 1.8 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №4

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ??? ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,99942 | 0,999857 | 0 |
| 2) адм. зд. Калинина 15 от (Калинина 15) | 0,039 | 60 | 12 | 0,999629 | 0,999854 | 0,0151 |
| 3) адм. здание от (Спортивная 9) | 0,021 | 60 | 12 | 0,99942 | 0,999852 | 0,0081 |
| 4) ВКХ от ( - ) | 0,01 | 60 | 12 | 0,999638 | 0,999867 | 0,0041 |
| 5) Гараж ( - ) | 0,021 | 60 | 12 | 0,999867 | 0,999845 | 0,0081 |
| 6) Гараж ОВО от (Парковая 13) | 0,009 | 30 | 5 | 0,996479 | 0,99984 | 0,0027 |
| 7) Гараж ЦРБ от ( - ) | 0,012 | 60 | 12 | 0,999691 | 0,999843 | 0,0047 |
| 8) ДДТ от (Парковая) | 0,0204 | 60 | 12 | 0,997927 | 0,999855 | 0,0078 |
| 9) ж.д. Калинина 13 от (Калинина 13) | 0,074 | 60 | 12 | 0,999629 | 0,999852 | 0,0283 |
| 10) Инфекц. отделение в1 от ( - ) | 0,0214 | 60 | 12 | 0,99962 | 0,99984 | 0,0082 |
| 11) Инфекц. отделение в2 от ( - ) | 0,0214 | 60 | 12 | 0,99991 | 0,99985 | 0,0088 |
| 12) Лотош.ЦРБ от ( - ) | 0,498 | 60 | 12 | 0,99991 | 0,999845 | 0,1972 |
| 13) Магазин от (Калинина 17) | 0,0514 | 30 | 5 | 0,9996 | 0,999858 | 0,0185 |
| 14) МУП "БОК" от (Калинина 12) | 0,0389 | 60 | 12 | 0,999638 | 0,999856 | 0,0153 |
| 15) МУП "Ритуал" от (Почтовая) | 0,016 | 60 | 12 | 0,99942 | 0,999861 | 0,0065 |
| 16) Пищеблок от ( - ) | 0,034 | 60 | 12 | 0,996754 | 0,99984 | 0,0123 |
| 17) Пожарная часть от ( - ) | 0,023 | 30 | 5 | 0,996297 | 0,99984 | 0,007 |
| 18) Прачечная от ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,997927 | 0,999851 | 0 |
| 19) Род.дом от ( - ) | 0,144 | 60 | 12 | 0,999945 | 0,999847 | 0,0571 |
| 20) СЭС от ( - ) | 0,0475 | 60 | 12 | 0,999867 | 0,999846 | 0,0181 |
| 21) Хоз. копус от ( - ) | 0,006 | 60 | 12 | 0,997942 | 0,99984 | 0,0023 |

Рисунок 1.19 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №4

Рисунок 1.20 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №4

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №5

Таблица 1.9 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №5

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №5 - Задв. | 350 | 0,207 | 9 | 0,0000114 | 0,000004 | 11,812668 | 0,084655 | 0,0000471 | 44,73 |
| 2) Задв. - ТК-стар.кот. | 1 | 0,207 | 9 | 0,0000114 | 0 | 12,102069 | 0,08263 | 0,0000001 | 44,70 |
| 3) ТК-стар.кот. - ТК-10 | 15 | 0,125 | 26 | 0,0000226 | 0,0000003 | 7,849383 | 0,127399 | 0,0000027 | 22,84 |
| 4) ТК-10 - ТК-11 | 24 | 0,125 | 26 | 0,0000226 | 0,0000005 | 7,849383 | 0,127399 | 0,0000042 | 22,84 |
| 5) ТК-стар.кот. - ТВ-8 | 23 | 0,125 | 26 | 0,0000226 | 0,0000005 | 7,849383 | 0,127399 | 0,0000041 | 21,08 |
| 6) ТК-11 - ТК-12 | 4 | 0,125 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 7,849383 | 0,127399 | 0,0000007 | 20,47 |
| 7) ТВ-8 - ТК-2 | 24 | 0,125 | 26 | 0,0000226 | 0,0000005 | 7,849383 | 0,127399 | 0,0000042 | 20,25 |
| 8) ТК-2 - ТК-3 | 27 | 0,1 | 39 | 0,0000226 | 0,0000006 | 6,670986 | 0,149903 | 0,0000041 | 19,87 |
| 9) ТК-12 - ТК-13 | 45 | 0,125 | 26 | 0,0000226 | 0,000001 | 7,849383 | 0,127399 | 0,000008 | 19,77 |
| 10) ТК-13 - ТК-14 | 43 | 0,125 | 26 | 0,0000226 | 0,000001 | 7,849383 | 0,127399 | 0,0000076 | 19,77 |
| 11) Котельная №5 - ТК-№1 | 38 | 0,125 | 26 | 0,0000226 | 0,0000009 | 7,862248 | 0,12719 | 0,0000067 | 18,12 |
| 12) ТК-3 - ТК-4 | 57 | 0,1 | 46 | 0,0000226 | 0,0000013 | 6,670986 | 0,149903 | 0,0000086 | 17,75 |
| 13) ТК-14 - ТК-15 | 16 | 0,1 | 39 | 0,0000226 | 0,0000004 | 6,693089 | 0,149408 | 0,0000024 | 17,21 |
| 14) ТК-4 - ТК-5 | 48 | 0,1 | 39 | 0,0000226 | 0,0000011 | 6,670986 | 0,149903 | 0,0000072 | 17,02 |
| 15) ТК-№1 - ТК-№0 | 71,5 | 0,125 | 26 | 0,0000226 | 0,0000016 | 7,862248 | 0,12719 | 0,0000127 | 16,96 |
| 16) ТК-5 - ТК-6 | 70 | 0,1 | 39 | 0,0000226 | 0,0000016 | 6,670986 | 0,149903 | 0,0000105 | 16,67 |
| 17) ТК-15 - ТК-16 | 45 | 0,1 | 39 | 0,0000226 | 0,000001 | 6,693089 | 0,149408 | 0,0000068 | 14,96 |
| 18) ТК-16 - ТК-17 | 12 | 0,1 | 39 | 0,0000226 | 0,0000003 | 6,693089 | 0,149408 | 0,0000018 | 14,11 |
| 19) ТК-№0 - ТК-№3 | 40 | 0,125 | 26 | 0,0000226 | 0,0000009 | 7,862248 | 0,12719 | 0,0000071 | 14,06 |
| 20) ТК-6 - ТК-7 | 30 | 0,1 | 39 | 0,0000226 | 0,0000007 | 6,670986 | 0,149903 | 0,0000045 | 12,70 |
| 21) ТК-17 - ТК-20 | 46 | 0,1 | 39 | 0,0000226 | 0,000001 | 6,693089 | 0,149408 | 0,0000069 | 9,44 |
| 22) ТК-№3 - Школа | 87,3 | 0,1 | 26 | 0,0000226 | 0,000002 | 6,694574 | 0,149375 | 0,0000132 | 8,84 |
| 23) ТК-20 - ТК-21 | 28 | 0,1 | 39 | 0,0000226 | 0,0000006 | 6,693089 | 0,149408 | 0,0000042 | 6,32 |
| 24) ТК-21 - ТК-22 | 21 | 0,1 | 39 | 0,0000226 | 0,0000005 | 6,693089 | 0,149408 | 0,0000032 | 5,65 |
| 25) ТК-№3 - ж/д №15 | 76,4 | 0,1 | 26 | 0,0000226 | 0,0000017 | 6,694574 | 0,149375 | 0,0000115 | 5,22 |
| 26) ТК-17 - ТК-18 | 36 | 0,089 | 26 | 0,0000226 | 0,0000008 | 6,239356 | 0,160273 | 0,0000051 | 4,67 |
| 27) ТК-7 - ТК-9 | 120 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000014 | 4,584618 | 0,218121 | 0,0000063 | 4,61 |
| 28) ТК-9 - Ж.д. №17 | 9 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,584618 | 0,218121 | 0,0000005 | 4,61 |
| 29) ТК-7 - ТК-8 | 32 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000004 | 4,584618 | 0,218121 | 0,0000017 | 4,21 |
| 30) ТК-8 - Ж.д. №13 | 8 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,584618 | 0,218121 | 0,0000004 | 4,21 |
| 31) ТК-22 - ТВ-4 | 62 | 0,082 | 26 | 0,0000226 | 0,0000014 | 5,878354 | 0,170116 | 0,0000082 | 4,06 |
| 32) ТК-6 - Ж.д. №11 | 6 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,622642 | 0,216327 | 0,0000003 | 3,97 |
| 33) ТК-7 - Ж.д. №15 | 84 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,000001 | 4,584618 | 0,218121 | 0,0000044 | 3,89 |
| 34) ТВ-4 - ТВ-5 | 62 | 0,082 | 26 | 0,0000226 | 0,0000014 | 5,878354 | 0,170116 | 0,0000082 | 3,19 |
| 35) ТК-20 - Клуб | 42 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000005 | 4,6171 | 0,216586 | 0,0000022 | 3,11 |
| 36) ТК-№0 - Интернат | 31,9 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000004 | 4,618655 | 0,216513 | 0,0000017 | 2,90 |
| 37) ТК-18 - 5-е отеделение | 4 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0 | 4,622949 | 0,216312 | 0,0000002 | 2,63 |
| 38) ТК-14 - 3-е отеделение | 24 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000003 | 4,619871 | 0,216456 | 0,0000013 | 2,56 |
| 39) ТК-11 - Гараж | 52 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000006 | 4,61556 | 0,216658 | 0,0000027 | 2,37 |
| 40) ТВ-5 - ТВ-6 | 32 | 0,082 | 26 | 0,0000226 | 0,0000007 | 5,878354 | 0,170116 | 0,0000042 | 2,32 |
| 41) ТК-15 - ТК-24 | 79 | 0,07 | 26 | 0,0000226 | 0,0000018 | 5,396762 | 0,185296 | 0,0000096 | 2,25 |
| 42) ТК-24 - 4-е отеделение | 3 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0 | 4,623103 | 0,216305 | 0,0000002 | 2,25 |
| 43) ТК-3 - 1-е отделение | 50 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000006 | 4,615868 | 0,216644 | 0,0000026 | 2,12 |
| 44) ТК-18 - ТК-19 | 79 | 0,082 | 26 | 0,0000226 | 0,0000018 | 5,916186 | 0,169028 | 0,0000105 | 2,04 |
| 45) ТК-19 - 2-е отеделение | 3 | 0,07 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 5,41387 | 0,184711 | 0,0000004 | 2,04 |
| 46) ТК-22 - ТВ-2 | 50 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000006 | 4,602321 | 0,217282 | 0,0000026 | 1,59 |
| 47) ТВ-6 - ТВ-7 | 62 | 0,082 | 26 | 0,0000226 | 0,0000014 | 5,878354 | 0,170116 | 0,0000082 | 1,45 |
| 48) ТК-№1 - ТК-№2 | 35,4 | 0,1 | 26 | 0,0000226 | 0,0000008 | 6,738883 | 0,148393 | 0,0000054 | 1,16 |
| 49) ТК-№2 - Мех. мастерские | 51,1 | 0,04 | 26 | 0,0000226 | 0,0000012 | 4,185002 | 0,238949 | 0,0000048 | 1,16 |
| 50) ТВ-2 - ТВ-3 | 88 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,000001 | 4,602321 | 0,217282 | 0,0000046 | 1,06 |
| 51) ТВ-4 - Ж.д. №25 | 6 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,639437 | 0,274768 | 0,0000005 | 0,87 |
| 52) ТВ-7 - Ж.д. №33 | 6 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,639437 | 0,274768 | 0,0000005 | 0,87 |
| 53) ТВ-6 - Ж.д. №31 | 6 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,639437 | 0,274768 | 0,0000005 | 0,87 |
| 54) ТВ-5 - Ж.д. №29 | 6 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,639437 | 0,274768 | 0,0000005 | 0,87 |
| 55) ТК-16 - Пищеблок | 6 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,639437 | 0,274768 | 0,0000005 | 0,85 |
| 56) ТВ-8 - Приёмное отделение | 26 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000006 | 3,638128 | 0,274867 | 0,0000021 | 0,83 |
| 57) ТК-стар.кот. - Котельная | 5 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,622796 | 0,216319 | 0,0000003 | 0,78 |
| 58) ТК-4 - ТВ-1 | 14 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000003 | 3,636492 | 0,27499 | 0,0000011 | 0,73 |
| 59) ТК-12 - Общежитие №9 | 12 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000003 | 3,639044 | 0,274797 | 0,000001 | 0,70 |
| 60) ТК-21 - Магазин | 6 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,639437 | 0,274768 | 0,0000005 | 0,68 |
| 61) ТВ-7 - ТК-23 | 27 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000003 | 4,615868 | 0,216644 | 0,0000014 | 0,58 |
| 62) ТВ-3 - Ж.д. №19 | 5 | 0,02 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,468731 | 0,28829 | 0,0000004 | 0,53 |
| 63) ТВ-2 - Контора | 6 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,639437 | 0,274768 | 0,0000005 | 0,53 |
| 64) ТВ-3 - Ж.д. №18 | 60 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000014 | 3,635904 | 0,275035 | 0,0000049 | 0,53 |
| 65) ТВ-1 - См. диам. | 37 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000008 | 3,636492 | 0,27499 | 0,000003 | 0,51 |
| 66) См. диам. - Ж.д. №5 | 5 | 0,02 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,468731 | 0,28829 | 0,0000004 | 0,51 |
| 67) ТК-2 - Аптека | 25 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000006 | 3,638194 | 0,274862 | 0,0000021 | 0,37 |
| 68) ТК-5 - Автокл. | 12 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000003 | 3,639044 | 0,274797 | 0,000001 | 0,35 |
| 69) ТК-23 - См. диам. | 23 | 0,051 | 9 | 0,0000114 | 0,0000003 | 4,615868 | 0,216644 | 0,0000012 | 0,29 |
| 70) ТК-23 - Ж.д. №35 | 4 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,639568 | 0,274758 | 0,0000003 | 0,29 |
| 71) См. диам. - Ж.д. №36 | 4 | 0,025 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,639568 | 0,274758 | 0,0000003 | 0,29 |
| 72) ТВ-1 - Зубной кабинет | 5 | 0,02 | 26 | 0,0000226 | 0,0000001 | 3,468731 | 0,28829 | 0,0000004 | 0,22 |

Рисунок 1.21 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №5

Рисунок 1.22 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №5

Рисунок 1.23 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №5

Таблица 1.10 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №5

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) 1-е отделение ( - ) | 0,044309415 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999705 | 0,0329 |
| 2) 2-е отеделение ( - ) | 0,033918269 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,99974 | 0,0264 |
| 3) 3-е отеделение ( - ) | 0,055935735 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999714 | 0,0411 |
| 4) 4-е отеделение ( - ) | 0,037564973 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999725 | 0,0292 |
| 5) 5-е отеделение ( - ) | 0,052563514 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999729 | 0,0394 |
| 6) Автокл. ( - ) | 0,005880452 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999719 | 0,0046 |
| 7) Аптека ( - ) | 0,006217883 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,9997 | 0,0048 |
| 8) Гараж ( - ) | 0,050658131 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,9997 | 0,0374 |
| 9) Ж.д. №11 ( - ) | 0,081799193 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999729 | 0,0609 |
| 10) Ж.д. №13 ( - ) | 0,081799193 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999735 | 0,0617 |
| 11) Ж.д. №15 ( - ) | 0,071563091 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999738 | 0,0546 |
| 12) Ж.д. №17 ( - ) | 0,082292237 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,99974 | 0,0632 |
| 13) Ж.д. №18 ( - ) | 0,008820962 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999751 | 0,0069 |
| 14) Ж.д. №19 ( - ) | 0,008820962 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999746 | 0,0069 |
| 15) Ж.д. №25 ( - ) | 0,014471175 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999747 | 0,0113 |
| 16) Ж.д. №29 ( - ) | 0,014471175 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999755 | 0,0113 |
| 17) Ж.д. №31 ( - ) | 0,014471175 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,99976 | 0,0113 |
| 18) Ж.д. №33 ( - ) | 0,014471175 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999768 | 0,0113 |
| 19) Ж.д. №35 ( - ) | 0,004863981 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999769 | 0,0038 |
| 20) Ж.д. №36 ( - ) | 0,004863981 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,99977 | 0,0038 |
| 21) Ж.д. №5 ( - ) | 0,008471175 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999715 | 0,0066 |
| 22) ж/д №15 ( - ) | 0,114949603 | 60 | 12 | 1 | 0,999728 | 0,0843 |
| 23) Зубной кабинет ( - ) | 0,003646419 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999712 | 0,0028 |
| 24) Интернат ( - ) | 0,067098 | 60 | 12 | 1 | 0,999711 | 0,0486 |
| 25) Клуб ( - ) | 0,060604844 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999733 | 0,0457 |
| 26) Контора ( - ) | 0,008820962 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999742 | 0,0069 |
| 27) Котельная ( - ) | 0,017967962 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,99969 | 0,013 |
| 28) Магазин ( - ) | 0,012449437 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999736 | 0,0095 |
| 29) Мех. мастерские ( - ) | 0,019307 | 60 | 12 | 1 | 0,999707 | 0,015 |
| 30) Общежитие №9 ( - ) | 0,014471175 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999699 | 0,0108 |
| 31) Пищеблок ( - ) | 0,017615326 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999723 | 0,0131 |
| 32) Приёмное отделение ( - ) | 0,015688817 | 60 | 12 | 0,998404 | 0,999696 | 0,0119 |
| 33) Школа ( - ) | 0,199451 | 60 | 12 | 1 | 0,99973 | 0,1454 |

Рисунок 1.24 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №5

Рисунок 1.25 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №5

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №6

Таблица 1.11 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №6

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №6 - ТК 9 | 1 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,156082 | 0,109217 | 0,0000002 | 24,06 |
| 2) задв.1 ТК9 - ТК 1 | 132,5 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000024 | 9,066195 | 0,1103 | 0,0000222 | 24,06 |
| 3) ТК 9 - задв.1 ТК9 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,06552 | 0,110308 | 0 | 24,06 |
| 4) ТК 1 - ТК 5 | 28,7 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 9,066195 | 0,1103 | 0,0000048 | 13,01 |
| 5) ТК 1 - ТК 3 | 49,5 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 6,734013 | 0,1485 | 0,0000062 | 11,04 |
| 6) ТК 5 - задв.3 ТК5 | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,882328 | 0,170001 | 0 | 5,42 |
| 7) задв.3 ТК5 - ТК 7 | 203,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000038 | 5,882382 | 0,169999 | 0,0000221 | 5,42 |
| 8) задв.2 ТК5 - ж.д. 16 от | 15 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621256 | 0,216391 | 0,0000013 | 4,14 |
| 9) ТК 5 - задв.2 ТК5 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,621195 | 0,216394 | 0 | 4,14 |
| 10) ТК 3 - задв.2 ТК3 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620271 | 0,216438 | 0 | 4,07 |
| 11) задв.2 ТК3 - ж.д. 14 от | 21 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620332 | 0,216435 | 0,0000018 | 4,07 |
| 12) ТК 3 - задв.1 ТК3 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,619578 | 0,21647 | 0 | 3,97 |
| 13) задв.1 ТК3 - ж.д. 10 от | 25,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 4,61964 | 0,216467 | 0,0000022 | 3,97 |
| 14) ТК 7 - задв.1 ТК7 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,403425 | 0,185068 | 0 | 3,63 |
| 15) задв.1 ТК7 - ж.д. 20 от | 18,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,410471 | 0,184827 | 0,0000018 | 3,63 |
| 16) задв.1 ТК5 - ж.д. 22 от | 2,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,62318 | 0,216301 | 0,0000002 | 3,44 |
| 17) ТК 5 - задв.1 ТК5 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,623119 | 0,216304 | 0 | 3,44 |
| 18) ТК 3 - задв.3 ТК3 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,409165 | 0,184871 | 0 | 2,99 |
| 19) задв.3 ТК3 - ТК 4 | 23,7 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 5,40921 | 0,18487 | 0,0000024 | 2,99 |
| 20) задв.1 ТК4 - ж.д. 12 от | 16,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621056 | 0,216401 | 0,0000014 | 2,99 |
| 21) ТК 4 - задв.1 ТК4 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,621025 | 0,216402 | 0 | 2,99 |
| 22) ТК 7 - ТК 1' | 30,9 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,407499 | 0,184928 | 0,0000031 | 1,79 |
| 23) ТК 1' - задв.1 ТК 1' | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,406824 | 0,184951 | 0 | 1,79 |
| 24) задв.1 ТК 1' - зд. вспом.служб от | 3 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,41387 | 0,184711 | 0,0000003 | 1,79 |

Рисунок 1.26 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №6

Рисунок 1.27 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №6

Рисунок 1.28 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №6

Таблица 1.12 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №6

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ж.д. 10 от (Ветеринарная) | 0,0934 | 60 | 12 | 0,999913 | 0,999938 | 0,0156 |
| 2) ж.д. 12 от (Ветеринарная) | 0,0687 | 60 | 12 | 0,999913 | 0,99994 | 0,0115 |
| 3) ж.д. 14 от (Ветеринарная) | 0,096 | 60 | 12 | 0,999913 | 0,999938 | 0,016 |
| 4) ж.д. 16 от (Ветеринарная) | 0,099 | 60 | 12 | 0,999894 | 0,999931 | 0,0164 |
| 5) ж.д. 20 от (Ветеринарная) | 0,075 | 60 | 12 | 0,999894 | 0,999954 | 0,0129 |
| 6) ж.д. 22 от (Ветеринарная) | 0,083 | 60 | 12 | 0,999894 | 0,99993 | 0,0138 |
| 7) зд. вспом.служб от ( - ) | 0,035 | 60 | 12 | 0,999894 | 0,999956 | 0,0061 |

Рисунок 1.29 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №6

Рисунок 1.30 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №6

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №7

Таблица 1.13 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №7

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №7 - ТК 1 | 18,9 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 12,087103 | 0,082733 | 0,0000042 | 90,97 |
| 2) ТК 1 - задв.3 ТК1 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,062262 | 0,110348 | 0 | 53,41 |
| 3) задв.3 ТК1 - ТК 2 | 24,8 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000041 | 53,41 |
| 4) ТК 2 - ТК 2а | 60,9 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000102 | 47,01 |
| 5) ТК 2а - ТК 3 | 16,9 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000028 | 44,65 |
| 6) ТК 3 - ТК 4 | 15,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000025 | 44,65 |
| 7) ТК 4 - ТК 5 | 16,6 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000028 | 44,56 |
| 8) задв.2 ТК1 - ТК 8 | 55,6 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 11,785051 | 0,084853 | 0,0000121 | 37,25 |
| 9) ТК 1 - задв.2 ТК1 | 0,2 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0 | 11,769257 | 0,084967 | 0 | 37,25 |
| 10) ТК 5 - ТК 6 | 64,4 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000012 | 7,867214 | 0,12711 | 0,0000094 | 26,82 |
| 11) ТК 8 - ТК 9 | 35,2 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 11,785051 | 0,084853 | 0,0000077 | 26,12 |
| 12) ТК 9 - ТК 10 | 25,8 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 11,785051 | 0,084853 | 0,0000056 | 26,11 |
| 13) ТК 10 - ТК 11 | 40,4 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 11,785051 | 0,084853 | 0,0000088 | 24,28 |
| 14) ТК 11 - ТК 12 | 78,8 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000015 | 11,785051 | 0,084853 | 0,0000171 | 24,27 |
| 15) ТК 6 - ТК 7 | 33 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 7,867214 | 0,12711 | 0,0000048 | 23,37 |
| 16) ТК 5 - ТК 19 | 33,6 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000056 | 17,74 |
| 17) ТК 12 - ТК 26 | 29,1 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 11,785051 | 0,084853 | 0,0000063 | 15,73 |
| 18) ТК 19 - ТК 20 | 23,1 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 7,90459 | 0,126509 | 0,0000034 | 14,32 |
| 19) ТК 20 - ТК 21 | 32,4 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 7,90459 | 0,126509 | 0,0000047 | 10,89 |
| 20) ТК 7 - ТК 7б | 41,1 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 7,867214 | 0,12711 | 0,000006 | 10,25 |
| 21) ТК 7б - ТК 7а | 20,9 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 6,743891 | 0,148282 | 0,0000026 | 10,24 |
| 22) ТК 12 - ТК 12' | 20,4 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 7,920524 | 0,126254 | 0,000003 | 8,53 |
| 23) ТК 26 - задв.1 ТК26 | 0,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,7432 | 0,148298 | 0 | 8,44 |
| 24) задв.1 ТК26 - ж.д. 4 от | 22,7 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 6,743269 | 0,148296 | 0,0000028 | 8,44 |
| 25) ТК 12' - задв.1 ТК12' | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620533 | 0,216425 | 0 | 8,31 |
| 26) задв.1 ТК12' - ж.д. 2 от | 19,5 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 5,93238 | 0,168566 | 0,0000021 | 8,31 |
| 27) ТК 7 - задв.1 ТК7 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,621025 | 0,216402 | 0 | 8,08 |
| 28) задв.1 ТК7 - ж.д. 8 от | 16,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621087 | 0,216399 | 0,0000014 | 8,08 |
| 29) ТК 26 - отв.6 | 84,5 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000016 | 11,785051 | 0,084853 | 0,0000184 | 7,29 |
| 30) отв.6 - ТК 15 | 35 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 11,785051 | 0,084853 | 0,0000076 | 6,90 |
| 31) ТК 15 - задв.1 ТК15 | 0,2 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0 | 9,150127 | 0,109288 | 0 | 6,88 |
| 32) задв.1 ТК15 - спорт.зал от | 11,6 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 9,150239 | 0,109287 | 0,000002 | 6,88 |
| 33) задв.1 ТК2 - отв.1 | 34,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 4,615422 | 0,216665 | 0,000003 | 6,39 |
| 34) ТК 2 - задв.1 ТК2 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,615391 | 0,216666 | 0 | 6,39 |
| 35) задв.1 ТК8 - отв.5 | 38,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 4,61439 | 0,216713 | 0,0000033 | 5,90 |
| 36) ТК 8 - задв.1 ТК8 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,614329 | 0,216716 | 0 | 5,90 |
| 37) ТК 7а - ТК 17 | 108,6 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,000002 | 5,90813 | 0,169258 | 0,0000118 | 5,32 |
| 38) задв.1 ТК17 - ж.д. 12 от | 9,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622134 | 0,21635 | 0,0000008 | 5,32 |
| 39) ТК 17 - задв.1 ТК17 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,622103 | 0,216352 | 0 | 5,32 |
| 40) ТК 8 - задв.2 ТК8 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,615175 | 0,216676 | 0 | 5,22 |
| 41) задв.2 ТК8 - отв.4 | 33,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 4,615237 | 0,216674 | 0,0000028 | 5,22 |
| 42) задв.2 ТК7 - ж.д. 22 от | 14,7 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621302 | 0,216389 | 0,0000013 | 5,03 |
| 43) ТК 7 - задв.2 ТК7 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,621241 | 0,216392 | 0 | 5,03 |
| 44) задв.1 ТК7а - ж.д. 10 от | 3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,623103 | 0,216305 | 0,0000003 | 4,92 |
| 45) ТК 7а - задв.1 ТК7а | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,623073 | 0,216306 | 0 | 4,92 |
| 46) задв.2 ТК21 - ж.д. 31 от | 14,3 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 7,923277 | 0,12621 | 0,0000021 | 4,17 |
| 47) ТК 21 - задв.2 ТК21 | 0,2 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0 | 7,898134 | 0,126612 | 0 | 4,17 |
| 48) задв.3 ТК21 - ж.д. 33 от | 55,4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 4,615037 | 0,216683 | 0,0000047 | 3,66 |
| 49) ТК 21 - задв.3 ТК21 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,614975 | 0,216686 | 0 | 3,66 |
| 50) ТК 6 - задв.1 ТК6 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,40822 | 0,184904 | 0 | 3,45 |
| 51) задв.1 ТК6 - Дом культуры от | 27,9 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 5,408265 | 0,184902 | 0,0000028 | 3,45 |
| 52) отв.1 - ж.д. 15 от | 8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,615422 | 0,216665 | 0,0000007 | 3,26 |
| 53) отв.1 - ж.д. 13 от | 10 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,615422 | 0,216665 | 0,0000009 | 3,13 |
| 54) ТК 21 - задв.1 ТК21 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620148 | 0,216443 | 0 | 3,07 |
| 55) задв.1 ТК21 - ж.д. 29 от | 21,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620209 | 0,21644 | 0,0000019 | 3,07 |
| 56) ТК 20 - задв.1 ТК20 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620194 | 0,216441 | 0 | 3,02 |
| 57) задв.1 ТК20 - ж.д. 25 от | 21,7 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620225 | 0,21644 | 0,0000019 | 3,02 |
| 58) ТК 19 - задв.1 ТК19 | 29,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 4,61439 | 0,216713 | 0,0000025 | 2,98 |
| 59) задв.1 ТК19 - ж.д. 21 от | 29,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 4,618978 | 0,216498 | 0,0000025 | 2,98 |
| 60) отв.5 - ж.д. 7 от | 13 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,61439 | 0,216713 | 0,0000011 | 2,96 |
| 61) отв.5 - ж.д. 6 от | 8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,61439 | 0,216713 | 0,0000007 | 2,94 |
| 62) отв.4 - ж.д. 9 от | 13 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,615237 | 0,216674 | 0,0000011 | 2,62 |
| 63) отв.4 - ж.д. 5 от | 8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,615237 | 0,216674 | 0,0000007 | 2,61 |
| 64) задв.1 ТК2а - Детский сад от | 9,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622087 | 0,216352 | 0,0000008 | 2,36 |
| 65) ТК 2а - задв.1 ТК2а | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,622057 | 0,216354 | 0 | 2,36 |
| 66) задв.1 ТК10 - ж.д. 3 от | 5,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622719 | 0,216323 | 0,0000005 | 1,83 |
| 67) ТК 10 - задв.1 ТК10 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,622688 | 0,216324 | 0 | 1,83 |
| 68) ТК 19 - задв.2 ТК19 | 18,3 | 0,04 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,186669 | 0,238853 | 0,0000014 | 0,44 |
| 69) задв.2 ТК19 - ж.д. 23 от | 18,3 | 0,04 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,188774 | 0,238733 | 0,0000014 | 0,44 |
| 70) ТК 20 - ж.д. 27 от | 25,4 | 0,025 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 3,638168 | 0,274864 | 0,0000017 | 0,40 |
| 71) отв.6 - инд.ж.д. от | 12,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,621703 | 0,21637 | 0,000001 | 0,38 |
| 72) ТК 1 - задв.1 ТК1 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,622288 | 0,216343 | 0 | 0,32 |
| 73) задв.1 ТК1 - ж.д. 11 от | 8,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622318 | 0,216342 | 0,0000007 | 0,32 |
| 74) ТК 12' - ТК 22 | 53,9 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 6,684973 | 0,149589 | 0,0000067 | 0,22 |
| 75) ТК 22 - Диспечерская от | 45,9 | 0,04 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 4,1856 | 0,238914 | 0,0000035 | 0,21 |
| 76) ТК 4 - задв.1 ТК4 | 0,2 | 0,032 | 23 | 0,0000185 | 0 | 3,890561 | 0,257032 | 0 | 0,08 |
| 77) задв.1 ТК4 - ж.д. 19 от | 14,1 | 0,025 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 3,638907 | 0,274808 | 0,0000009 | 0,08 |
| 78) ТК 7б - задв.1 ТК7б | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,606493 | 0,217085 | 0 | 0,01 |
| 79) задв.1 ТК7б - отв.2 | 91,7 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000017 | 4,606493 | 0,217085 | 0,0000078 | 0,01 |
| 80) ТК 22 - УТ-01 | 68,8 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000013 | 6,684973 | 0,149589 | 0,0000085 | 0,01 |
| 81) ТК 15 - ??? | 66,7 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000012 | 7,899624 | 0,126588 | 0,0000097 | 0,01 |
| 82) задв.1 ТК9 - магазин от ??? | 138 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000025 | 5,383481 | 0,185753 | 0,0000137 | 0,01 |
| 83) УТ-01 - Гараж | 68,8 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000013 | 6,684973 | 0,149589 | 0,0000085 | 0,01 |
| 84) ТК 9 - задв.1 ТК9 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,383436 | 0,185755 | 0 | 0,01 |
| 85) ТК 12' - задв.2 ТК12' | 19,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,617531 | 0,216566 | 0,0000017 | 0,01 |
| 86) ТК 11 - задв.2 ТК11 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620979 | 0,216404 | 0 | 0,01 |
| 87) задв.2 ТК11 - Магазин от ? | 16,4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621041 | 0,216401 | 0,0000014 | 0,01 |
| 88) отв.2 - ж.д. стр. от | 11 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,606524 | 0,217083 | 0,0000009 | 0,01 |
| 89) задв.2 ТК12' - Продсклад от? | 19,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620563 | 0,216424 | 0,0000017 | 0,01 |
| 90) ТК 11 - задв.1 ТК11 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,623073 | 0,216306 | 0 | 0,01 |
| 91) задв.1 ТК11 - ООО "Яровое" от ? | 2,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,623134 | 0,216303 | 0,0000002 | 0,01 |
| 92) отв.2 - ж.д. стр. от | 8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,606524 | 0,217083 | 0,0000007 | 0,01 |

Рисунок 1.31 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №7

Рисунок 1.32 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №7

Рисунок 1.33 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №7

Таблица 1.14 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №7

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ??? ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,996766 | 0,999731 | 0,0001 |
| 2) Гараж ( - ) | 0,0001 | 30 | 5 | 0,989799 | 0,999721 | 0,0001 |
| 3) Детский сад от ( - ) | 0,0579 | 60 | 12 | 0,999983 | 0,999736 | 0,04 |
| 4) Диспечерская от ( - ) | 0,0035 | 60 | 12 | 0,997948 | 0,999734 | 0,0025 |
| 5) Дом культуры от ( - ) | 0,082 | 60 | 12 | 0,997201 | 0,999724 | 0,0513 |
| 6) ж.д. 10 от ( - ) | 0,116 | 60 | 12 | 0,999741 | 0,999744 | 0,0769 |
| 7) ж.д. 11 от ( - ) | 0,0073 | 60 | 12 | 0,999827 | 0,999722 | 0,0049 |
| 8) ж.д. 12 от ( - ) | 0,116 | 60 | 12 | 0,999741 | 0,999757 | 0,0783 |
| 9) ж.д. 13 от ( - ) | 0,0761 | 60 | 12 | 0,999811 | 0,999725 | 0,0501 |
| 10) ж.д. 15 от ( - ) | 0,0795 | 60 | 12 | 0,999811 | 0,999725 | 0,0523 |
| 11) ж.д. 19 от ( - ) | 0,0014 | 60 | 12 | 0,999751 | 0,999722 | 0,001 |
| 12) ж.д. 2 от ( - ) | 0,1937 | 60 | 12 | 0,997948 | 0,999726 | 0,1287 |
| 13) ж.д. 21 от ( - ) | 0,0687 | 60 | 12 | 0,999719 | 0,999726 | 0,0458 |
| 14) ж.д. 22 от ( - ) | 0,121 | 60 | 12 | 0,999741 | 0,999737 | 0,0798 |
| 15) ж.д. 23 от ( - ) | 0,0083 | 60 | 12 | 0,999719 | 0,999724 | 0,0058 |
| 16) ж.д. 25 от ( - ) | 0,0719 | 60 | 12 | 0,999719 | 0,999726 | 0,0476 |
| 17) ж.д. 27 от ( - ) | 0,0083 | 60 | 12 | 0,999719 | 0,999726 | 0,0057 |
| 18) ж.д. 29 от ( - ) | 0,0719 | 60 | 12 | 0,999719 | 0,999731 | 0,0477 |
| 19) ж.д. 3 от ( - ) | 0,0443 | 60 | 12 | 0,998897 | 0,999722 | 0,0292 |
| 20) ж.д. 31 от ( - ) | 0,0984 | 60 | 12 | 0,999719 | 0,999731 | 0,0652 |
| 21) ж.д. 33 от ( - ) | 0,0837 | 60 | 12 | 0,999719 | 0,999734 | 0,0559 |
| 22) ж.д. 4 от ( - ) | 0,1962 | 60 | 12 | 0,997716 | 0,999724 | 0,1305 |
| 23) ж.д. 5 от ( - ) | 0,0628 | 60 | 12 | 0,999383 | 0,999725 | 0,0414 |
| 24) ж.д. 6 от ( - ) | 0,0708 | 60 | 12 | 0,999383 | 0,999725 | 0,0467 |
| 25) ж.д. 7 от ( - ) | 0,0711 | 60 | 12 | 0,999383 | 0,999726 | 0,0469 |
| 26) ж.д. 8 от ( - ) | 0,1948 | 60 | 12 | 0,999741 | 0,999737 | 0,1284 |
| 27) ж.д. 9 от ( - ) | 0,0627 | 60 | 12 | 0,999383 | 0,999725 | 0,0414 |
| 28) ж.д. стр. от ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,999741 | 0,99975 | 0,0001 |
| 29) ж.д. стр. от ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,999741 | 0,99975 | 0,0001 |
| 30) инд.ж.д. от ( - ) | 0,0076 | 60 | 12 | 0,997044 | 0,999722 | 0,0052 |
| 31) Магазин от ? ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,994898 | 0,999723 | 0,0001 |
| 32) магазин от ??? ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,996802 | 0,999735 | 0,0001 |
| 33) ООО "Яровое" от ? ( - ) | 0,0001 | 60 | 12 | 0,994898 | 0,999721 | 0,0001 |
| 34) Продсклад от? ( - ) | 0,0001 | 30 | 5 | 0,998002 | 0,999728 | 0,0001 |
| 35) спорт.зал от ( - ) | 0,145 | 60 | 12 | 0,988227 | 0,999721 | 0,0933 |

Рисунок 1.34 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №7

Рисунок 1.35 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №7

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №8

Таблица 1.15 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №8

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №8 - ТК-1 | 36,2 | 0,125 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 7,913392 | 0,126368 | 0,0000053 | 23,93 |
| 2) ТК-1 - ТК-2 | 225,6 | 0,069 | 23 | 0,0000185 | 0,0000042 | 5,321801 | 0,187906 | 0,0000222 | 14,26 |
| 3) ТК-1 - ТК-5 | 34,7 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,904755 | 0,169355 | 0,0000038 | 9,67 |
| 4) ТК-2 - УТ-04 | 10 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,401039 | 0,18515 | 0,000001 | 6,41 |
| 5) ТК-5 - ТК-6а | 58,6 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 5,904755 | 0,169355 | 0,0000064 | 6,27 |
| 6) ТК-2 - УТ-05 | 10 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,401039 | 0,18515 | 0,000001 | 5,91 |
| 7) ТК-6а - ТК-6 | 19,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,616176 | 0,21663 | 0,0000016 | 4,57 |
| 8) ТК-6 - ж.д. №1 | 4,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,616176 | 0,21663 | 0,0000004 | 4,57 |
| 9) УТ-04 - УТ-01 | 10 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,401039 | 0,18515 | 0,000001 | 4,47 |
| 10) УТ-05 - УТ-06 | 10 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,401039 | 0,18515 | 0,000001 | 3,96 |
| 11) УТ-01 - УТ-02 | 10 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,401039 | 0,18515 | 0,000001 | 2,52 |
| 12) УТ-02 - Магазин | 12,7 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,62161 | 0,216375 | 0,0000011 | 2,52 |
| 13) УТ-06 - УТ-03 | 10 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,401039 | 0,18515 | 0,000001 | 2,00 |
| 14) УТ-03 - Школьная, 2 | 10 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622026 | 0,216355 | 0,0000009 | 2,00 |
| 15) УТ-06 - Школьная, 2 | 10 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622026 | 0,216355 | 0,0000009 | 1,96 |
| 16) УТ-01 - Школьная, 2 | 6,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622595 | 0,216329 | 0,0000005 | 1,95 |
| 17) УТ-05 - Школьная, 2 | 10 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622026 | 0,216355 | 0,0000009 | 1,95 |
| 18) ТК-2 - Школьная, 2 | 10 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,622026 | 0,216355 | 0,0000009 | 1,94 |
| 19) УТ-04 - Школьная, 2 | 6,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622595 | 0,216329 | 0,0000005 | 1,94 |
| 20) ТК-5 - ж.д. №3 | 27,7 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 5,904755 | 0,169355 | 0,000003 | 1,73 |
| 21) ТК-6а - ж.д. №2 | 23,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,616176 | 0,21663 | 0,000002 | 1,70 |
| 22) ТК-5 - ж.д. №4 | 25 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 4,619717 | 0,216463 | 0,0000021 | 1,66 |

Рисунок 1.36 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №8

Рисунок 1.37 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №8

Рисунок 1.38 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №8

Таблица 1.16 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №8

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ж.д. №1 (Моносеино) | 0,106818836 | 60 | 12 | 1 | 0,999959 | 0,0149 |
| 2) ж.д. №2 (Моносеино) | 0,03878771 | 60 | 12 | 1 | 0,999959 | 0,0054 |
| 3) ж.д. №3 (Моносеино) | 0,040187232 | 60 | 12 | 1 | 0,999954 | 0,0056 |
| 4) ж.д. №4 (Моносеино) | 0,039094901 | 60 | 12 | 1 | 0,999953 | 0,0054 |
| 5) Магазин (Монасеино) | 0,057 | 60 | 12 | 1 | 0,999973 | 0,008 |
| 6) Школьная, 2 (Монасеино) | 0,045 | 60 | 12 | 1 | 0,999972 | 0,0063 |
| 7) Школьная, 2 (Монасеино) | 0,045 | 60 | 12 | 1 | 0,999973 | 0,0063 |
| 8) Школьная, 2 (Монасеино) | 0,045 | 60 | 12 | 1 | 0,999972 | 0,0063 |
| 9) Школьная, 2 (Монасеино) | 0,045 | 60 | 12 | 1 | 0,999971 | 0,0063 |
| 10) Школьная, 2 (Монасеино) | 0,045 | 60 | 12 | 1 | 0,99997 | 0,0063 |
| 11) Школьная, 2 (Монасеино) | 0,045 | 60 | 12 | 1 | 0,999971 | 0,0063 |

Рисунок 1.39 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №8

Рисунок 1.40 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №8

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №9

Таблица 1.17 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №9

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №9 - задв.1 ТК1 | 18,5 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,932543 | 0,168562 | 0,000002 | 9,32 |
| 2) задв.1 ТК1 - ТК1 | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,937579 | 0,168419 | 0 | 9,32 |
| 3) ТК1 - задв.2 ТК1 | 0,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,937579 | 0,168419 | 0 | 9,32 |
| 4) задв.2 ТК1 - ж.д. Тепличная, 1 от | 46,5 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 5,925032 | 0,168775 | 0,0000051 | 9,32 |

Рисунок 1.41 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №9

Рисунок 1.42 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №9

Рисунок 1.43 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №9

Таблица 1.18 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №9

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ж.д. Тепличная, 1 от (Тепличная, 1) | 0,227 | 60 | 12 | 1 | 1 | 0,0038 |

Рисунок 1.44 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №9

Рисунок 1.45 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №9

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №10

Таблица 1.19 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №10

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №10 - ТК-№1 | 54,8 | 0,082 | 30 | 0,0000226 | 0,0000012 | 5,887853 | 0,169841 | 0,0000073 | 8,37 |
| 2) ТК-№1 - Школа | 7,2 | 0,082 | 30 | 0,0000226 | 0,0000002 | 5,887853 | 0,169841 | 0,000001 | 8,37 |
| 3) Котельная №10 - У-б/н(1) | 31,4 | 0,082 | 30 | 0,0000226 | 0,0000007 | 5,887853 | 0,169841 | 0,0000042 | 5,67 |
| 4) У-б/н(1) - У-б/н(2) | 27,2 | 0,082 | 30 | 0,0000226 | 0,0000006 | 5,887853 | 0,169841 | 0,0000036 | 5,40 |
| 5) У-б/н(2) - ж/д №13 | 62,5 | 0,082 | 30 | 0,0000226 | 0,0000014 | 5,887853 | 0,169841 | 0,0000083 | 3,84 |
| 6) У-б/н(2) - Реабилитационный центр | 19,4 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000004 | 4,620579 | 0,216423 | 0,000002 | 1,56 |
| 7) У-б/н(1) - Гараж | 11 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000002 | 4,621872 | 0,216363 | 0,0000011 | 0,27 |

Рисунок 1.46 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №10

Рисунок 1.47 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №10

Рисунок 1.48 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №10

Таблица 1.20 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №10

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Гараж ( - ) | 0,004813372 | 30 | 5 | 0,999845 | 0,999974 | 0,0002 |
| 2) ж/д №13 ( - ) | 0,077339294 | 60 | 12 | 1 | 0,999989 | 0,0051 |
| 3) Реабилитационный центр ( - ) | 0,032933118 | 60 | 12 | 1 | 0,999982 | 0,0022 |
| 4) Школа ( - ) | 0,197933608 | 60 | 12 | 1 | 0,999981 | 0,0134 |

Рисунок 1.49 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №10

Рисунок 1.50 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №10

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №11

Таблица 1.21 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №11

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №11 - У-б/н(1) | 10,3 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000014 | 89,29 |
| 2) У-б/н(1) - ТК-№1 | 28,4 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000038 | 80,08 |
| 3) ТК-№1 - ТК-№2б | 9,4 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000013 | 69,24 |
| 4) ТК-№2б - ТК-№2 | 21,9 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000029 | 60,27 |
| 5) ТК-№2 - У-б/н(2) | 73,3 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000008 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000098 | 56,93 |
| 6) У-б/н(2) - ТК-№4 | 7,9 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000011 | 50,40 |
| 7) ТК-№4 - ТК-№5 | 15,2 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 11,672928 | 0,085668 | 0,000002 | 48,12 |
| 8) ТК-№5 - ТК-№6 | 21,5 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000029 | 44,39 |
| 9) ТК-№6 - ТК-7 | 30,9 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000004 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000041 | 41,65 |
| 10) ТК-7 - У-б/н(3) | 26,3 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000035 | 38,03 |
| 11) У-б/н(3) - ТК-№8а | 69,3 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000008 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000092 | 38,02 |
| 12) ТК-№8а - ТК-№9 | 28 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000037 | 36,68 |
| 13) ТК-№9 - ТК-№13 | 47,7 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000005 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000063 | 20,93 |
| 14) ТК-№13 - У-б/н(5) | 24,9 | 0,15 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 9,110633 | 0,109762 | 0,0000026 | 15,82 |
| 15) ТК-№9 - ТК-№10 | 30,2 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 11,672928 | 0,085668 | 0,000004 | 15,74 |
| 16) ТК-№1 - У-б/н(6) | 21,1 | 0,15 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 9,10243 | 0,109861 | 0,0000022 | 10,84 |
| 17) У-б/н(5) - ТК-№16 | 25,9 | 0,15 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 9,110633 | 0,109762 | 0,0000027 | 10,77 |
| 18) ТК-№10 - ТК-№11 | 56,7 | 0,15 | 7 | 0,0000114 | 0,0000006 | 9,124902 | 0,10959 | 0,0000059 | 10,75 |
| 19) У-б/н(1) - ТК-№26 | 25,4 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 4,619655 | 0,216466 | 0,0000013 | 9,21 |
| 20) ТК-№26 - У-б/н(8) | 22 | 0,1 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 6,738365 | 0,148404 | 0,0000017 | 9,21 |
| 21) ТК-№2б - ТК-№2а | 99,7 | 0,207 | 7 | 0,0000114 | 0,0000011 | 11,672928 | 0,085668 | 0,0000133 | 8,97 |
| 22) ТК-№2а - Школа | 143,6 | 0,15 | 7 | 0,0000114 | 0,0000016 | 9,076082 | 0,11018 | 0,0000149 | 8,20 |
| 23) У-б/н(8) - ТК-№20 | 26,5 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 4,617177 | 0,216583 | 0,0000014 | 8,14 |
| 24) У-б/н(6) - У-б/н(7) | 75,6 | 0,15 | 7 | 0,0000114 | 0,0000009 | 9,10243 | 0,109861 | 0,0000078 | 6,73 |
| 25) У-б/н(2) - ТК-№18 | 24,9 | 0,1 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 6,742509 | 0,148313 | 0,0000019 | 6,52 |
| 26) ТК-№11 - ТК-№12 | 41,3 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000005 | 4,612712 | 0,216792 | 0,0000022 | 5,50 |
| 27) ТК-№12 - ж/д №21 | 21,9 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 4,612712 | 0,216792 | 0,0000012 | 5,50 |
| 28) ТК-№16 - ж/д №20 | 87,7 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,000001 | 4,610065 | 0,216917 | 0,0000046 | 5,43 |
| 29) ТК-№16 - ТК-№17 | 31,3 | 0,15 | 7 | 0,0000114 | 0,0000004 | 9,110633 | 0,109762 | 0,0000033 | 5,33 |
| 30) ТК-№17 - ж/д №19 | 9,9 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,622041 | 0,216355 | 0,0000005 | 5,33 |
| 31) ТК-№11 - ж/д №22 | 7,3 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,612712 | 0,216792 | 0,0000004 | 5,25 |
| 32) ТК-№13 - ж/д №17 | 41,4 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000005 | 4,617192 | 0,216582 | 0,0000022 | 5,11 |
| 33) У-б/н(5) - ж/д №18 | 7,5 | 0,1 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 6,748518 | 0,148181 | 0,0000006 | 5,05 |
| 34) ТК-№10 - ж/д №16 | 22,6 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 4,620086 | 0,216446 | 0,0000012 | 4,99 |
| 35) У-б/н(6) - ж/д №4 | 43,2 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000005 | 4,616915 | 0,216595 | 0,0000023 | 4,10 |
| 36) ТК-№5 - У-б/н(4) | 39,5 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000005 | 4,611712 | 0,216839 | 0,0000021 | 3,73 |
| 37) У-б/н(4) - ж/д №15 | 37,5 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000004 | 4,611712 | 0,216839 | 0,000002 | 3,73 |
| 38) ТК-№20 - У-б/н(9) | 16,9 | 0,07 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 5,397257 | 0,185279 | 0,000001 | 3,66 |
| 39) У-б/н(7) - ж/д №6 | 17,2 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 4,607725 | 0,217027 | 0,0000009 | 3,65 |
| 40) ТК-7 - Детский сад | 29,6 | 0,082 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 5,929631 | 0,168645 | 0,000002 | 3,62 |
| 41) ТК-№2 - ж/д №3 | 5,7 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,622688 | 0,216324 | 0,0000003 | 3,33 |
| 42) У-б/н(7) - ТК-№31 | 49,5 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000006 | 4,607725 | 0,217027 | 0,0000026 | 3,08 |
| 43) ТК-№20 - У-б/н(14) | 20 | 0,07 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 5,397257 | 0,185279 | 0,0000012 | 3,03 |
| 44) ТК-№6 - ж/д №14 | 22,2 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 4,620148 | 0,216443 | 0,0000012 | 2,73 |
| 45) ТК-№18 - ж/д №2 | 34,8 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000004 | 4,607648 | 0,21703 | 0,0000018 | 2,70 |
| 46) ТК-№18 - ж/д №1 | 22,2 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 4,607648 | 0,21703 | 0,0000012 | 2,68 |
| 47) ТК-№4 - ж/д №12 | 5,3 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,622749 | 0,216321 | 0,0000003 | 2,28 |
| 48) У-б/н(9) - ТК-№23 | 39,9 | 0,07 | 7 | 0,0000114 | 0,0000005 | 5,397257 | 0,185279 | 0,0000025 | 2,19 |
| 49) ТК-№31 - ж/д №13 | 10,9 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,607725 | 0,217027 | 0,0000006 | 1,60 |
| 50) ТК-№23 - ж/д №7 | 8 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,622334 | 0,216341 | 0,0000004 | 1,58 |
| 51) У-б/н(14) - ТК-№25 | 13,6 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 4,618239 | 0,216533 | 0,0000007 | 1,54 |
| 52) ТК-№25 - ж/д №11 | 10 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,618239 | 0,216533 | 0,0000005 | 1,54 |
| 53) У-б/н(14) - ж/д №10 | 11 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,618239 | 0,216533 | 0,0000006 | 1,49 |
| 54) ТК-№31 - ж/д №5 | 25,3 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 4,607725 | 0,217027 | 0,0000013 | 1,48 |
| 55) У-б/н(9) - ТК-№22 | 11 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,621102 | 0,216399 | 0,0000006 | 1,47 |
| 56) ТК-№22 - ж/д №8 | 5 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,621102 | 0,216399 | 0,0000003 | 1,47 |
| 57) ТК-№20 - ТК-№21 | 10 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,617177 | 0,216583 | 0,0000005 | 1,45 |
| 58) ТК-№21 - ж/д №9 | 5 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,617177 | 0,216583 | 0,0000003 | 1,45 |
| 59) ТК-№8а - Магазин | 26 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000003 | 4,619563 | 0,216471 | 0,0000014 | 1,34 |
| 60) ТК-№18 - Дом культуры | 46,4 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000005 | 4,607648 | 0,21703 | 0,0000024 | 1,14 |
| 61) У-б/н(8) - Администрация | 14,9 | 0,1 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 6,738365 | 0,148404 | 0,0000011 | 1,07 |
| 62) ТК-№2а - Столовая | 20,9 | 0,051 | 7 | 0,0000114 | 0,0000002 | 4,620348 | 0,216434 | 0,0000011 | 0,77 |
| 63) ТК-№23 - ж/д частный | 31 | 0,04 | 7 | 0,0000114 | 0,0000004 | 4,187313 | 0,238817 | 0,0000015 | 0,60 |

Рисунок 1.51 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №11

Рисунок 1.52 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №11

Рисунок 1.53 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №11

Таблица 1.22 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №11

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Администрация ( - ) | 0,024428901 | 60 | 12 | 0,999957 | 0,999842 | 0,0093 |
| 2) Детский сад ( - ) | 0,084527042 | 60 | 12 | 0,99908 | 0,99984 | 0,032 |
| 3) Дом культуры ( - ) | 0,023486289 | 60 | 12 | 0,999397 | 0,999842 | 0,0092 |
| 4) ж/д №1 ( - ) | 0,062649463 | 60 | 12 | 0,999397 | 0,999841 | 0,0237 |
| 5) ж/д №10 ( - ) | 0,033986297 | 60 | 12 | 0,999957 | 0,999844 | 0,0129 |
| 6) ж/д №11 ( - ) | 0,034178463 | 60 | 12 | 0,999957 | 0,999845 | 0,0131 |
| 7) ж/д №12 ( - ) | 0,055550073 | 60 | 12 | 0,999364 | 0,999838 | 0,0208 |
| 8) ж/д №13 ( - ) | 0,033389906 | 60 | 12 | 0,999817 | 0,999841 | 0,013 |
| 9) ж/д №14 ( - ) | 0,064687483 | 60 | 12 | 0,99921 | 0,999839 | 0,0244 |
| 10) ж/д №15 ( - ) | 0,084674572 | 60 | 12 | 0,9993 | 0,999842 | 0,0323 |
| 11) ж/д №16 ( - ) | 0,114177756 | 60 | 12 | 0,998434 | 0,999839 | 0,0434 |
| 12) ж/д №17 ( - ) | 0,115016111 | 60 | 12 | 0,99836 | 0,99984 | 0,0439 |
| 13) ж/д №18 ( - ) | 0,115016111 | 60 | 12 | 0,998355 | 0,999838 | 0,0438 |
| 14) ж/д №19 ( - ) | 0,114766076 | 60 | 12 | 0,998343 | 0,999838 | 0,0443 |
| 15) ж/д №2 ( - ) | 0,062164204 | 60 | 12 | 0,999397 | 0,999842 | 0,0236 |
| 16) ж/д №20 ( - ) | 0,115124822 | 60 | 12 | 0,99835 | 0,999842 | 0,0446 |
| 17) ж/д №21 ( - ) | 0,117999489 | 60 | 12 | 0,998422 | 0,999841 | 0,0456 |
| 18) ж/д №22 ( - ) | 0,117327997 | 60 | 12 | 0,998422 | 0,999838 | 0,0449 |
| 19) ж/д №3 ( - ) | 0,082151245 | 60 | 12 | 0,999706 | 0,999838 | 0,0307 |
| 20) ж/д №4 ( - ) | 0,097161892 | 60 | 12 | 0,999833 | 0,99984 | 0,0366 |
| 21) ж/д №5 ( - ) | 0,029525875 | 60 | 12 | 0,999817 | 0,999842 | 0,0116 |
| 22) ж/д №6 ( - ) | 0,081869831 | 60 | 12 | 0,999817 | 0,999839 | 0,0313 |
| 23) ж/д №7 ( - ) | 0,033949696 | 60 | 12 | 0,999957 | 0,999846 | 0,0131 |
| 24) ж/д №8 ( - ) | 0,033519742 | 60 | 12 | 0,999957 | 0,999844 | 0,0128 |
| 25) ж/д №9 ( - ) | 0,033822376 | 60 | 12 | 0,999957 | 0,999843 | 0,0128 |
| 26) ж/д частный ( - ) | 0,01076665 | 60 | 12 | 0,999957 | 0,999847 | 0,0043 |
| 27) Магазин ( - ) | 0,029675458 | 60 | 12 | 0,998678 | 0,999839 | 0,0114 |
| 28) Столовая ( - ) | 0,015654635 | 60 | 12 | 0,999378 | 0,999839 | 0,0061 |
| 29) Школа ( - ) | 0,16433305 | 60 | 12 | 1 | 0,999872 | 0,0681 |

Рисунок 1.54 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №11

Рисунок 1.55 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №11

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №12

Таблица 1.23 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №12

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №12 - ТК-№1 | 76,6 | 0,15 | 8 | 0,0000114 | 0,0000009 | 9,113723 | 0,109725 | 0,000008 | 61,08 |
| 2) ТК-№1 - ТК-№4 | 73,6 | 0,125 | 8 | 0,0000114 | 0,0000008 | 7,80316 | 0,128153 | 0,0000065 | 38,02 |
| 3) ТК-№4 - У-б/н (2) | 12,7 | 0,125 | 8 | 0,0000114 | 0,0000001 | 7,80316 | 0,128153 | 0,0000011 | 33,23 |
| 4) У-б/н (2) - ТК-№5 | 38,3 | 0,125 | 8 | 0,0000114 | 0,0000004 | 7,80316 | 0,128153 | 0,0000034 | 33,23 |
| 5) ТК-№5 - У-б/н (3) | 26,4 | 0,1 | 8 | 0,0000114 | 0,0000003 | 6,710287 | 0,149025 | 0,000002 | 28,21 |
| 6) У-б/н (3) - У-б/н (4) | 29,5 | 0,1 | 8 | 0,0000114 | 0,0000003 | 6,710287 | 0,149025 | 0,0000023 | 27,40 |
| 7) У-б/н (4) - У-б/н (5) | 20,3 | 0,1 | 8 | 0,0000114 | 0,0000002 | 6,710287 | 0,149025 | 0,0000016 | 26,60 |
| 8) У-б/н (5) - ТК-№6 | 42 | 0,1 | 8 | 0,0000114 | 0,0000005 | 6,710287 | 0,149025 | 0,0000032 | 21,41 |
| 9) ТК-№6 - ТК-№7 | 10,3 | 0,082 | 8 | 0,0000114 | 0,0000001 | 5,918037 | 0,168975 | 0,0000007 | 18,44 |
| 10) ТК-№1 - ТК-№2 | 52,8 | 0,125 | 8 | 0,0000114 | 0,0000006 | 7,80316 | 0,128153 | 0,0000047 | 18,23 |
| 11) ТК-№7 - ТК-№8 | 18,7 | 0,082 | 8 | 0,0000114 | 0,0000002 | 5,918037 | 0,168975 | 0,0000013 | 16,17 |
| 12) ТК-№8 - ТК-№9 | 43,2 | 0,082 | 8 | 0,0000114 | 0,0000005 | 5,918037 | 0,168975 | 0,0000029 | 13,13 |
| 13) ТК-№2 - ТК-№3 | 103 | 0,125 | 8 | 0,0000114 | 0,0000012 | 7,80316 | 0,128153 | 0,0000092 | 11,68 |
| 14) ТК-№3 - У-б/н (1) | 56,1 | 0,082 | 8 | 0,0000114 | 0,0000006 | 5,915995 | 0,169033 | 0,0000038 | 8,80 |
| 15) ТК-№9 - ТК-№10 | 67,3 | 0,07 | 8 | 0,0000114 | 0,0000008 | 5,358134 | 0,186632 | 0,0000041 | 7,60 |
| 16) ТК-№2 - Дом культуры №4 | 132,5 | 0,07 | 8 | 0,0000114 | 0,0000015 | 5,384719 | 0,185711 | 0,0000081 | 6,55 |
| 17) У-б/н (5) - ж/д №11а | 58,3 | 0,07 | 8 | 0,0000114 | 0,0000007 | 5,401421 | 0,185136 | 0,0000036 | 5,19 |
| 18) ТК-№5 - ж/д №9 | 9,6 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,622087 | 0,216352 | 0,0000005 | 5,02 |
| 19) У-б/н (1) - ТК-№3а | 23,6 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 5,915995 | 0,169033 | 0,0000026 | 4,84 |
| 20) ТК-№3а - Школа №3 | 13,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,411596 | 0,184788 | 0,0000013 | 4,84 |
| 21) ТК-№1 - ж/д №5 | 10,4 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,621964 | 0,216358 | 0,0000005 | 4,82 |
| 22) ТК-№4 - ж/д №7 | 11,4 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,62181 | 0,216365 | 0,0000006 | 4,79 |
| 23) У-б/н (1) - ж/д №1 | 16,4 | 0,07 | 8 | 0,0000114 | 0,0000002 | 5,410853 | 0,184814 | 0,000001 | 3,96 |
| 24) ТК-№9 - ж/д №13а | 68,8 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0,0000008 | 4,612974 | 0,21678 | 0,0000036 | 3,95 |
| 25) ТК-№10 - ж/д №30 | 16,8 | 0,07 | 8 | 0,0000114 | 0,0000002 | 5,358134 | 0,186632 | 0,000001 | 3,30 |
| 26) ТК-№10 - ж/д №28 | 4,9 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,622811 | 0,216319 | 0,0000003 | 3,23 |
| 27) ТК-№8 - ж/д №13 | 15,7 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0,0000002 | 4,621148 | 0,216396 | 0,0000008 | 3,04 |
| 28) ТК-№6 - ж/д №11 | 5,3 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,622749 | 0,216321 | 0,0000003 | 2,97 |
| 29) ТК-№3 - Лесная д.2 | 169,6 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0,0000019 | 4,597457 | 0,217512 | 0,0000089 | 2,88 |
| 30) ТК-№7 - ТК-№11 | 94,9 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0,0000011 | 4,607571 | 0,217034 | 0,000005 | 2,26 |
| 31) ТК-№11 - Админ. №22 | 2 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0 | 4,607571 | 0,217034 | 0,0000001 | 1,95 |
| 32) ТК-№9 - Дет.сад №9 Чебурашка | 41,1 | 0,04 | 8 | 0,0000114 | 0,0000005 | 4,186152 | 0,238883 | 0,000002 | 1,58 |
| 33) ТК-№10 - ж/д №34 | 166,5 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000031 | 5,358134 | 0,186632 | 0,0000165 | 1,08 |
| 34) У-б/н (4) - ж/д №19 | 19,5 | 0,04 | 8 | 0,0000114 | 0,0000002 | 4,188636 | 0,238741 | 0,0000009 | 0,81 |
| 35) У-б/н (3) - ж/д №17 | 19,3 | 0,04 | 8 | 0,0000114 | 0,0000002 | 4,188659 | 0,23874 | 0,0000009 | 0,80 |
| 36) ТК-№11 - маг. | 7 | 0,051 | 8 | 0,0000114 | 0,0000001 | 4,607571 | 0,217034 | 0,0000004 | 0,31 |

Рисунок 1.56 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №12

Рисунок 1.57 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №12

Рисунок 1.58 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №12

Таблица 1.24 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №12

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Админ. №22 ( - ) | 0,038888113 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999912 | 0,0107 |
| 2) Дет.сад №9 Чебурашка ( - ) | 0,033554498 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999913 | 0,0091 |
| 3) Дом культуры №4 ( - ) | 0,146464367 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999899 | 0,0392 |
| 4) ж/д №1 ( - ) | 0,08732 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999905 | 0,0235 |
| 5) ж/д №11 ( - ) | 0,070138693 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999907 | 0,0185 |
| 6) ж/д №11а ( - ) | 0,11852714 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999907 | 0,0316 |
| 7) ж/д №13 ( - ) | 0,070312488 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999909 | 0,0187 |
| 8) ж/д №13а ( - ) | 0,085501155 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999915 | 0,0231 |
| 9) ж/д №17 ( - ) | 0,017926472 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,9999 | 0,0048 |
| 10) ж/д №19 ( - ) | 0,017926472 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999903 | 0,0048 |
| 11) ж/д №28 ( - ) | 0,07151372 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999916 | 0,0192 |
| 12) ж/д №30 ( - ) | 0,071844315 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999917 | 0,0194 |
| 13) ж/д №34 ( - ) | 0,017926472 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999932 | 0,0051 |
| 14) ж/д №5 ( - ) | 0,118758139 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999887 | 0,031 |
| 15) ж/д №7 ( - ) | 0,116581453 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999894 | 0,0306 |
| 16) ж/д №9 ( - ) | 0,12124458 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999898 | 0,0318 |
| 17) Лесная д.2 (Адм. зд. РусМолоко) | 0,052040515 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999909 | 0,0146 |
| 18) маг. ( - ) | 0,005690033 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999913 | 0,0016 |
| 19) Школа №3 ( - ) | 0,101353517 | 60 | 12 | 0,999984 | 0,999908 | 0,0276 |

Рисунок 1.59 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №12

Рисунок 1.60 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №12

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №13

Таблица 1.25 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №13

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №13 - ТК-№1 | 134 | 0,15 | 33 | 0,0000226 | 0,000003 | 8,948555 | 0,11175 | 0,0000271 | 28,09 |
| 2) ТК-№1 - ТК-№2 | 53,7 | 0,1 | 33 | 0,0000226 | 0,0000012 | 6,703656 | 0,149172 | 0,0000081 | 14,56 |
| 3) ТК-№1 - ТК-№7 | 58,1 | 0,15 | 33 | 0,0000226 | 0,0000013 | 8,948555 | 0,11175 | 0,0000117 | 13,52 |
| 4) ТК-№7 - ТК-№8 | 102,8 | 0,15 | 17 | 0,0000114 | 0,0000012 | 8,948555 | 0,11175 | 0,0000105 | 13,38 |
| 5) ТК-№2 - ТК-№3 | 49,3 | 0,1 | 35 | 0,0000226 | 0,0000011 | 6,703656 | 0,149172 | 0,0000075 | 12,08 |
| 6) ТК-№8 - ТК-№9 | 75,7 | 0,15 | 33 | 0,0000226 | 0,0000017 | 8,948555 | 0,11175 | 0,0000153 | 10,86 |
| 7) ТК-№9 - ТК-№10 | 27,4 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000006 | 5,888778 | 0,169815 | 0,0000036 | 9,51 |
| 8) ТК-№3 - ТК-№4 | 34,4 | 0,1 | 33 | 0,0000226 | 0,0000008 | 6,703656 | 0,149172 | 0,0000052 | 9,32 |
| 9) ТК-№10 - ТК-№11 | 59,7 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000013 | 5,888778 | 0,169815 | 0,0000079 | 7,09 |
| 10) ТК-№4 - ж/д №6 | 179,7 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000041 | 5,888778 | 0,169815 | 0,0000239 | 6,68 |
| 11) ТК-№11 - ТК-№12 | 27,8 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000006 | 5,888778 | 0,169815 | 0,0000037 | 4,63 |
| 12) ТК-№3 - ж/д №5 | 27,2 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000006 | 4,619378 | 0,216479 | 0,0000028 | 2,76 |
| 13) ТК-№4 - ж/д №4 | 14,8 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000003 | 4,621287 | 0,21639 | 0,0000015 | 2,64 |
| 14) ТК-№12 - Дом рыбака | 12,8 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000003 | 4,621595 | 0,216376 | 0,0000013 | 2,63 |
| 15) ТК-№8 - ТК-№16 | 17,5 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000004 | 4,606216 | 0,217098 | 0,0000018 | 2,52 |
| 16) ТК-№16 - ТК-№17 | 16,9 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000004 | 4,606216 | 0,217098 | 0,0000018 | 2,52 |
| 17) ТК-№2 - ж/д №3 | 11,7 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000003 | 4,621764 | 0,216368 | 0,0000012 | 2,48 |
| 18) ТК-№11 - ж/д №2 | 4,3 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000001 | 4,622903 | 0,216314 | 0,0000004 | 2,45 |
| 19) ТК-№10 - ж/д №1 | 8 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000002 | 4,622334 | 0,216341 | 0,0000008 | 2,42 |
| 20) ТК-№12 - У-б/н(1) | 64,8 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000015 | 5,888778 | 0,169815 | 0,0000086 | 2,00 |
| 21) ТК-№17 - У-ж.д.№19 | 48,7 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000011 | 4,606216 | 0,217098 | 0,0000051 | 1,51 |
| 22) У-б/н(1) - ТК-№13 | 30 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000007 | 4,602522 | 0,217272 | 0,0000031 | 1,38 |
| 23) ТК-№9 - Магазин | 19,8 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000004 | 4,620517 | 0,216426 | 0,0000021 | 1,34 |
| 24) ТК-№17 - Дом культуры | 5 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000001 | 4,606216 | 0,217098 | 0,0000005 | 1,00 |
| 25) ТК-№13 - Общежитие | 7,6 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000002 | 4,602522 | 0,217272 | 0,0000008 | 0,99 |
| 26) У-ж.д.№19 - ж/д №18 | 19,6 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000004 | 4,606216 | 0,217098 | 0,000002 | 0,76 |
| 27) У-ж.д.№19 - ж/д №19 | 5 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000001 | 4,606216 | 0,217098 | 0,0000005 | 0,76 |
| 28) У-б/н(1) - ж/д №21 | 33 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000007 | 4,602522 | 0,217272 | 0,0000034 | 0,61 |
| 29) ТК-№13 - Лаборатория | 66,1 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000015 | 4,602522 | 0,217272 | 0,0000069 | 0,39 |
| 30) ТК-№7 - Магазин | 19,3 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000004 | 4,620594 | 0,216422 | 0,000002 | 0,14 |

Рисунок 1.61 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №13

Рисунок 1.62 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №13

Рисунок 1.63 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №13

Таблица 1.26 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №13

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Дом культуры ( - ) | 0,017432585 | 60 | 12 | 1 | 0,999882 | 0,0074 |
| 2) Дом рыбака ( - ) | 0,043904574 | 60 | 12 | 1 | 0,99991 | 0,0189 |
| 3) ж/д №1 ( - ) | 0,042200804 | 60 | 12 | 1 | 0,999898 | 0,018 |
| 4) ж/д №18 ( - ) | 0,012600968 | 60 | 12 | 1 | 0,999889 | 0,0054 |
| 5) ж/д №19 ( - ) | 0,012600968 | 60 | 12 | 1 | 0,999887 | 0,0054 |
| 6) ж/д №2 ( - ) | 0,040903252 | 60 | 12 | 1 | 0,999905 | 0,0176 |
| 7) ж/д №21 ( - ) | 0,010211322 | 60 | 12 | 1 | 0,999921 | 0,0044 |
| 8) ж/д №3 ( - ) | 0,055110055 | 60 | 12 | 1 | 0,999865 | 0,0223 |
| 9) ж/д №4 ( - ) | 0,053788387 | 60 | 12 | 1 | 0,999878 | 0,0222 |
| 10) ж/д №5 ( - ) | 0,056629634 | 60 | 12 | 1 | 0,999874 | 0,0233 |
| 11) ж/д №6 ( - ) | 0,111282391 | 60 | 12 | 1 | 0,9999 | 0,0478 |
| 12) Лаборатория ( - ) | 0,006564618 | 60 | 12 | 1 | 0,999927 | 0,0028 |
| 13) Магазин ( - ) | 0,022364297 | 60 | 12 | 1 | 0,999895 | 0,0096 |
| 14) Магазин ( - ) | 0,002344737 | 60 | 12 | 1 | 0,99987 | 0,001 |
| 15) Общежитие ( - ) | 0,016507154 | 60 | 12 | 1 | 0,999921 | 0,0071 |

Рисунок 1.64 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №13

Рисунок 1.65 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №13

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №14

Таблица 1.27 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №14

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №14 - ТК-3 | 167 | 0,207 | 23 | 0,0000185 | 0,0000031 | 11,96481 | 0,083578 | 0,0000369 | 42,34 |
| 2) ТК-3 - ТК-9 | 47,4 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 9,056363 | 0,11042 | 0,0000079 | 29,45 |
| 3) ТК-9 - ТК-13 | 54,6 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 9,056363 | 0,11042 | 0,0000091 | 20,85 |
| 4) ТК-13 - ТК-16 | 37,9 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 9,056363 | 0,11042 | 0,0000063 | 14,12 |
| 5) ТК-3 - ТК-4 | 16,3 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 6,731181 | 0,148562 | 0,000002 | 9,09 |
| 6) ТК-16 - ТК-18 | 38,8 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 9,056363 | 0,11042 | 0,0000065 | 9,01 |
| 7) ТК-4 - ТК-4а | 18,4 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 6,731181 | 0,148562 | 0,0000023 | 7,66 |
| 8) ТК-9 - ТК-10 | 12 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,922664 | 0,168843 | 0,0000013 | 6,69 |
| 9) ТК-10 - ТК-11 | 43,2 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 5,922664 | 0,168843 | 0,0000047 | 5,25 |
| 10) ТК-16 - ТК-16а | 85,4 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000016 | 6,721615 | 0,148774 | 0,0000106 | 5,11 |
| 11) ТК-4а - ТК-6 | 23 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 6,731181 | 0,148562 | 0,0000029 | 4,30 |
| 12) ТК-18 - ТК-20 | 63,2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000012 | 6,691742 | 0,149438 | 0,0000078 | 3,98 |
| 13) ТК-3 - ТК-3а | 18 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,612389 | 0,216807 | 0,0000015 | 3,79 |
| 14) ТК-11 - ж.д. №10 | 33,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 4,616207 | 0,216628 | 0,0000029 | 3,77 |
| 15) ТК-13 - ТК-13а | 19,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,60129 | 0,21733 | 0,0000016 | 3,75 |
| 16) ТК-16а - ж.д. №26 | 32,9 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,928733 | 0,16867 | 0,0000036 | 3,48 |
| 17) ТК-4а - ТК-5 | 17 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,933061 | 0,168547 | 0,0000019 | 3,36 |
| 18) ТК-20 - ТК-20а | 34 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 6,691742 | 0,149438 | 0,0000042 | 3,14 |
| 19) ТК-20а - Дом культуры | 12,6 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,411709 | 0,184785 | 0,0000013 | 3,14 |
| 20) ТК-6 - ТК-7 | 21 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 5,396987 | 0,185289 | 0,0000021 | 3,07 |
| 21) ТК-13 - ТК-13а | 12 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,60129 | 0,21733 | 0,000001 | 2,97 |
| 22) ТК-18 - ж.д. №13 | 32,6 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,407207 | 0,184938 | 0,0000033 | 2,88 |
| 23) ТК-18 - Детский сад | 30,7 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 4,618839 | 0,216505 | 0,0000026 | 2,15 |
| 24) ТК-7 - ТК-8 | 57 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 5,396987 | 0,185289 | 0,0000057 | 2,06 |
| 25) ТК-3а - ж.д. №24 | 42,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 4,612389 | 0,216807 | 0,0000036 | 1,97 |
| 26) ТК-13а - ж.д. №16 | 39,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 4,60129 | 0,21733 | 0,0000034 | 1,92 |
| 27) ТК-9 - ж.д. №22 | 29 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 4,619101 | 0,216492 | 0,0000025 | 1,91 |
| 28) ТК-5 - ж.д. №4 | 24,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,617438 | 0,21657 | 0,0000021 | 1,89 |
| 29) ТК-13а - ж.д. №15 | 14 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,60129 | 0,21733 | 0,0000012 | 1,83 |
| 30) ТК-3а - ж.д. №23 | 12,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,612389 | 0,216807 | 0,000001 | 1,82 |
| 31) ТК-16а - ж.д. №29 | 13,79 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621442 | 0,216383 | 0,0000012 | 1,63 |
| 32) ТК-13а - ж.д. №12 | 53 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,000001 | 4,60129 | 0,21733 | 0,0000045 | 1,55 |
| 33) ТК-11 - ж.д. №9 | 13,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,616207 | 0,216628 | 0,0000012 | 1,48 |
| 34) ТК-5 - ж.д. №7 | 15,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,617438 | 0,21657 | 0,0000013 | 1,47 |
| 35) ТК-10 - ж.д. №8 | 14 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,62141 | 0,216384 | 0,0000012 | 1,44 |
| 36) ТК-4 - ж.д. №6 | 15,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,621133 | 0,216397 | 0,0000013 | 1,43 |
| 37) ТК-13а - ж.д. №11 | 6,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,60129 | 0,21733 | 0,0000006 | 1,42 |
| 38) ТК-6 - гостиница | 12 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,621718 | 0,21637 | 0,000001 | 1,23 |
| 39) ТК-8 - ж.д. №3 | 16,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,618085 | 0,21654 | 0,0000014 | 1,04 |
| 40) ТК-8 - ж.д. №1 | 19,4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,618085 | 0,21654 | 0,0000017 | 1,02 |
| 41) ТК-7 - ж.д. №2 | 20,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620363 | 0,216433 | 0,0000018 | 1,01 |
| 42) ТК-20 - ТК-21 | 74,7 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000014 | 6,691742 | 0,149438 | 0,0000092 | 0,84 |
| 43) ТК-21 - ТК-22 | 12 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,901978 | 0,169435 | 0,0000013 | 0,83 |
| 44) ТК-22 - ТК-23 | 27,9 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 5,901978 | 0,169435 | 0,000003 | 0,83 |
| 45) ТК-23 - ТК-24 | 24,3 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 5,901978 | 0,169435 | 0,0000026 | 0,83 |
| 46) ТК-24 - ТК-25 | 32,4 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,901978 | 0,169435 | 0,0000035 | 0,83 |
| 47) ТК-25 - ж.д. №16а | 34,6 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 5,901978 | 0,169435 | 0,0000038 | 0,83 |

Рисунок 1.66 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №14

Рисунок 1.67 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №14

Рисунок 1.68 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №14

Таблица 1.28 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №14

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) гостиница (Михалево) | 0,028030792 | 60 | 12 | 0,998555 | 0,999824 | 0,0124 |
| 2) Детский сад (Михалево) | 0,047719663 | 60 | 12 | 0,998441 | 0,999818 | 0,0212 |
| 3) Дом культуры (Михалево) | 0,063919479 | 60 | 12 | 0,998441 | 0,999829 | 0,029 |
| 4) ж.д. №1 (Михалево) | 0,019930265 | 60 | 12 | 0,998555 | 0,999832 | 0,0091 |
| 5) ж.д. №10 (Михалево) | 0,085974261 | 60 | 12 | 0,998524 | 0,999824 | 0,038 |
| 6) ж.д. №11 (Михалево) | 0,033311387 | 60 | 12 | 0,99849 | 0,999817 | 0,0146 |
| 7) ж.д. №12 (Михалево) | 0,033048677 | 60 | 12 | 0,99849 | 0,999821 | 0,0148 |
| 8) ж.д. №13 (Михалево) | 0,064408111 | 60 | 12 | 0,998441 | 0,999819 | 0,0286 |
| 9) ж.д. №15 (Михалево) | 0,042312078 | 60 | 12 | 0,99849 | 0,999818 | 0,0186 |
| 10) ж.д. №16 (Михалево) | 0,042628669 | 60 | 12 | 0,99849 | 0,999821 | 0,019 |
| 11) ж.д. №16а (Михалево) | 0,013871034 | 60 | 12 | 0,998441 | 0,999847 | 0,0065 |
| 12) ж.д. №2 (Михалево) | 0,02184932 | 60 | 12 | 0,998555 | 0,999827 | 0,0098 |
| 13) ж.д. №22 (Михалево) | 0,044242385 | 60 | 12 | 0,998524 | 0,999818 | 0,0195 |
| 14) ж.д. №23 (Михалево) | 0,043156036 | 60 | 12 | 0,998555 | 0,999818 | 0,0189 |
| 15) ж.д. №24 (Михалево) | 0,044551997 | 60 | 12 | 0,998555 | 0,999821 | 0,0197 |
| 16) ж.д. №26 (Михалево) | 0,074202249 | 60 | 12 | 0,998465 | 0,99983 | 0,0333 |
| 17) ж.д. №29 (Михалево) | 0,035 | 60 | 12 | 0,998465 | 0,999827 | 0,0157 |
| 18) ж.д. №3 (Михалево) | 0,020555329 | 60 | 12 | 0,998555 | 0,999832 | 0,0094 |
| 19) ж.д. №4 (Михалево) | 0,042925749 | 60 | 12 | 0,998555 | 0,999824 | 0,019 |
| 20) ж.д. №6 (Михалево) | 0,033580411 | 60 | 12 | 0,998555 | 0,999819 | 0,0147 |
| 21) ж.д. №7 (Михалево) | 0,033580411 | 60 | 12 | 0,998555 | 0,999823 | 0,0148 |
| 22) ж.д. №8 (Михалево) | 0,033777705 | 60 | 12 | 0,998524 | 0,999818 | 0,0148 |
| 23) ж.д. №9 (Михалево) | 0,033747465 | 60 | 12 | 0,998524 | 0,999823 | 0,0149 |

Рисунок 1.69 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №14

Рисунок 1.70 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №14

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №15

Таблица 1.29 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №15

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №15 - отв-1 | 22,2 | 0,259 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 14,637699 | 0,068317 | 0,000006 | 48,17 |
| 2) отв-1 - ТК-4 | 256 | 0,259 | 23 | 0,0000185 | 0,0000047 | 14,637699 | 0,068317 | 0,0000692 | 47,73 |
| 3) ТК-4 - отв-4 | 98,6 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000018 | 9,06552 | 0,110308 | 0,0000165 | 39,14 |
| 4) отв-4 - ТК-5 | 22 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 9,06552 | 0,110308 | 0,0000037 | 38,02 |
| 5) ТК-5 - отв-5 | 41,8 | 0,15 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 9,06552 | 0,110308 | 0,000007 | 35,09 |
| 6) отв-5 - ТК-7 | 10 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 6,732183 | 0,14854 | 0,0000012 | 20,50 |
| 7) отв-5 - отв-6 | 87,9 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000016 | 5,373351 | 0,186104 | 0,0000087 | 14,59 |
| 8) ТК-7 - отв-8 | 115,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000021 | 5,379631 | 0,185886 | 0,0000114 | 12,19 |
| 9) отв-8 - ТК-9 | 40 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 5,379631 | 0,185886 | 0,000004 | 9,74 |
| 10) ТК-7 - ТК-12 | 44,8 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 6,732183 | 0,14854 | 0,0000056 | 8,31 |
| 11) отв-6 - отв-7 | 10 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,373351 | 0,186104 | 0,000001 | 7,91 |
| 12) ТК-4 - ж.д. №2 и №3 | 60 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 6,730387 | 0,14858 | 0,0000075 | 7,82 |
| 13) отв-6 - ж.д. №7 | 29,5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 4,619024 | 0,216496 | 0,0000025 | 6,68 |
| 14) ТК-9 - ТК-10 | 101,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000019 | 4,58371 | 0,218164 | 0,0000086 | 5,04 |
| 15) ТК-9 - ж.д. №13 | 40,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 4,58371 | 0,218164 | 0,0000035 | 4,70 |
| 16) ТК-12 - ж.д. №1 | 18,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,617007 | 0,216591 | 0,0000016 | 4,67 |
| 17) отв-7 - ТК-15 | 85,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000016 | 5,373351 | 0,186104 | 0,0000084 | 4,19 |
| 18) ТК-13 - ж.д. №4 | 4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,621102 | 0,216399 | 0,0000003 | 3,72 |
| 19) отв-7 - ТК-13 | 12 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,621102 | 0,216399 | 0,000001 | 3,72 |
| 20) ТК-12 - ж.д №6 | 24,4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 4,617007 | 0,216591 | 0,0000021 | 3,63 |
| 21) ТК-15 - ж.д. №5 | 5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622796 | 0,216319 | 0,0000004 | 3,18 |
| 22) ТК-5 - дом культуры | 10,3 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,62198 | 0,216358 | 0,0000009 | 2,93 |
| 23) ТК-10 - ж.д. №20 | 5 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,58371 | 0,218164 | 0,0000004 | 2,56 |
| 24) ТК-10 - ТК-11 | 60 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000011 | 4,58371 | 0,218164 | 0,0000051 | 2,48 |
| 25) отв-8 - ж.д. №8 | 20,5 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 6,744029 | 0,148279 | 0,0000026 | 2,45 |
| 26) ТК-11 - №14 | 5,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,58371 | 0,218164 | 0,0000004 | 1,50 |
| 27) отв-4 - ж.д. №9 | 15,6 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,411033 | 0,184808 | 0,0000016 | 1,12 |
| 28) ТК-15 - ж.д. №10 | 43,3 | 0,04 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 4,185899 | 0,238897 | 0,0000033 | 1,01 |
| 29) ТК-11 - отв-9 | 36 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 4,58371 | 0,218164 | 0,000003 | 0,98 |
| 30) отв-9 - кж №22 | 10 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 4,58371 | 0,218164 | 0,0000008 | 0,98 |
| 31) ТК-4 - Магазин-1 | 43,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000008 | 4,616915 | 0,216595 | 0,0000037 | 0,74 |
| 32) отв-1 - отв-2 | 102 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000019 | 5,391584 | 0,185474 | 0,0000102 | 0,44 |
| 33) отв-2 - Медпункт | 35 | 0,03 | 23 | 0,0000185 | 0,0000006 | 3,814844 | 0,262134 | 0,0000025 | 0,44 |

Рисунок 1.71 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №15

Рисунок 1.72 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №15

Рисунок 1.73 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №15

Таблица 1.30 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №15

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) №14 (Кулпино) | 0,023956983 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,999826 | 0,0151 |
| 2) дом культуры (Кулпино) | 0,055367972 | 60 | 12 | 0,994473 | 0,999796 | 0,0322 |
| 3) ж.д №6 (Кулпино) | 0,066371695 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,999804 | 0,0391 |
| 4) ж.д. №1 (Кулпино) | 0,085997617 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,999804 | 0,0506 |
| 5) ж.д. №10 (Кулпино) | 0,015772572 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,999817 | 0,0099 |
| 6) ж.д. №13 (Кулпино) | 0,083767572 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,999815 | 0,0504 |
| 7) ж.д. №2 и №3 (Кулпино) | 0,146817414 | 60 | 12 | 0,994551 | 0,999803 | 0,0854 |
| 8) ж.д. №20 (Кулпино) | 0,043956983 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,999821 | 0,027 |
| 9) ж.д. №4 (Кулпино) | 0,068398512 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,999806 | 0,0407 |
| 10) ж.д. №5 (Кулпино) | 0,055497426 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,999814 | 0,0336 |
| 11) ж.д. №7 (Кулпино) | 0,123117303 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,999807 | 0,0735 |
| 12) ж.д. №8 (Кулпино) | 0,043956983 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,999811 | 0,0262 |
| 13) ж.д. №9 (Кулпино) | 0,020521576 | 60 | 12 | 0,994487 | 0,999797 | 0,012 |
| 14) кж №22 (Кулпино) | 0,013956983 | 60 | 12 | 0,994446 | 0,99983 | 0,009 |
| 15) Магазин-1 (Кулпино) | 0,012176774 | 60 | 12 | 0,994551 | 0,999799 | 0,0074 |
| 16) Медпункт (Кулпино) | 0,006198886 | 60 | 12 | 0,999564 | 0,999808 | 0,0039 |

Рисунок 1.74 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №15

Рисунок 1.75 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №15

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №16

Таблица 1.31 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №16

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №16 - ТК-№3 | 99 | 0,207 | 41 | 0,0000226 | 0,0000022 | 11,947694 | 0,083698 | 0,0000267 | 67,45 |
| 2) ТК-№3 - ТК-№4 | 23 | 0,207 | 41 | 0,0000226 | 0,0000005 | 11,947694 | 0,083698 | 0,0000062 | 67,45 |
| 3) ТК-№4 - ТК-№7 | 65,7 | 0,207 | 41 | 0,0000226 | 0,0000015 | 11,947694 | 0,083698 | 0,0000177 | 67,44 |
| 4) ТК-№7 - ТК-№8 | 35 | 0,15 | 41 | 0,0000226 | 0,0000008 | 9,085577 | 0,110065 | 0,0000072 | 66,70 |
| 5) ТК-№8 - У-б/н (1) | 29,3 | 0,15 | 41 | 0,0000226 | 0,0000007 | 9,085577 | 0,110065 | 0,000006 | 64,35 |
| 6) У-б/н (1) - ТК-№10 | 62,4 | 0,15 | 41 | 0,0000226 | 0,0000014 | 9,085577 | 0,110065 | 0,0000128 | 47,70 |
| 7) ТК-№10 - ТК-№11 | 31,1 | 0,1 | 41 | 0,0000226 | 0,0000007 | 6,651715 | 0,150337 | 0,0000047 | 38,42 |
| 8) ТК-№11 - ТК-№12 | 40,9 | 0,1 | 41 | 0,0000226 | 0,0000009 | 6,651715 | 0,150337 | 0,0000061 | 34,82 |
| 9) ТК-№12 - ТК-№13 | 29,7 | 0,1 | 41 | 0,0000226 | 0,0000007 | 6,651715 | 0,150337 | 0,0000045 | 17,85 |
| 10) У-б/н (1) - ТК-№20 | 50 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000011 | 5,867549 | 0,170429 | 0,0000066 | 16,65 |
| 11) ТК-№13 - ТК-№4 | 20 | 0,1 | 41 | 0,0000226 | 0,0000005 | 6,651715 | 0,150337 | 0,000003 | 11,69 |
| 12) ТК-№12 - УТ-02 | 57,82 | 0,07 | 33 | 0,0000226 | 0,0000013 | 5,399634 | 0,185198 | 0,000007 | 11,09 |
| 13) ТК-№4 - ТК-№15 | 31,6 | 0,1 | 41 | 0,0000226 | 0,0000007 | 6,651715 | 0,150337 | 0,0000047 | 10,88 |
| 14) ТК-№15 - ТК-№18 | 66,8 | 0,1 | 41 | 0,0000226 | 0,0000015 | 6,651715 | 0,150337 | 0,00001 | 10,88 |
| 15) ТК-№20 - Тк-№20а | 32,3 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000007 | 5,867549 | 0,170429 | 0,0000043 | 9,64 |
| 16) ТК-№10 - ТК-%24 | 95,1 | 0,082 | 41 | 0,0000226 | 0,0000021 | 5,911804 | 0,169153 | 0,0000127 | 9,28 |
| 17) УТ-02 - ж/д №10 | 53,9 | 0,082 | 8 | 0,0000114 | 0,0000006 | 5,923017 | 0,168833 | 0,0000036 | 9,02 |
| 18) ТК-№20 - ТК-№21 | 50,8 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000011 | 5,867549 | 0,170429 | 0,0000067 | 7,01 |
| 19) ТК-№18 - У-б/н (3) | 16 | 0,051 | 41 | 0,0000226 | 0,0000004 | 4,609664 | 0,216936 | 0,0000017 | 6,58 |
| 20) ТК-№13 - ТК-№22 | 57,8 | 0,1 | 33 | 0,0000226 | 0,0000013 | 6,651715 | 0,150337 | 0,0000087 | 6,16 |
| 21) ТК-№22 - ж/д №11 | 61,5 | 0,07 | 33 | 0,0000226 | 0,0000014 | 5,400701 | 0,185161 | 0,0000075 | 6,16 |
| 22) ТК-№12 - ж/д №12 | 120,5 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000027 | 4,605015 | 0,217155 | 0,0000125 | 5,87 |
| 23) У-б/н (3) - ж/д №3 | 46,1 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,000001 | 4,609664 | 0,216936 | 0,0000048 | 5,57 |
| 24) ТК-%24 - ж/д №9 | 18,4 | 0,07 | 41 | 0,0000226 | 0,0000004 | 5,408985 | 0,184878 | 0,0000022 | 4,47 |
| 25) ТК-№18 - ж/д №7 | 12,2 | 0,051 | 41 | 0,0000226 | 0,0000003 | 4,609664 | 0,216936 | 0,0000013 | 4,30 |
| 26) ТК-%24 - ж/д №8 | 6,3 | 0,07 | 41 | 0,0000226 | 0,0000001 | 5,408985 | 0,184878 | 0,0000008 | 3,97 |
| 27) ТК-№11 - ж/д №5 | 9,9 | 0,1 | 33 | 0,0000226 | 0,0000002 | 6,651715 | 0,150337 | 0,0000015 | 3,60 |
| 28) ТК-№21 - ж/д №4 | 35,7 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000008 | 4,61299 | 0,216779 | 0,0000037 | 3,53 |
| 29) ТК-№21 - ж/д №2 | 33 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000007 | 4,61299 | 0,216779 | 0,0000034 | 3,48 |
| 30) Тк-№20а - ж/д №6 | 82,8 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000019 | 5,867549 | 0,170429 | 0,000011 | 3,48 |
| 31) Тк-№20а - ж/д №3 | 22,4 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000005 | 5,867549 | 0,170429 | 0,000003 | 3,24 |
| 32) Тк-№20а - ж/д №1 | 19,4 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000004 | 5,867549 | 0,170429 | 0,0000026 | 2,92 |
| 33) ТК-№8 - Адм. №15 | 24,1 | 0,051 | 41 | 0,0000226 | 0,0000005 | 4,619855 | 0,216457 | 0,0000025 | 2,35 |
| 34) УТ-02 - Детский сад №14 | 8,42 | 0,07 | 33 | 0,0000226 | 0,0000002 | 5,399634 | 0,185198 | 0,000001 | 2,07 |
| 35) У-б/н (3) - ж/д № | 16 | 0,051 | 41 | 0,0000226 | 0,0000004 | 4,609664 | 0,216936 | 0,0000017 | 1,00 |
| 36) ТК-%24 - ТК-№24а | 69,3 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000016 | 4,61105 | 0,21687 | 0,0000072 | 0,83 |
| 37) ТК-№24а - Дом культуры | 12 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000003 | 4,61105 | 0,21687 | 0,0000012 | 0,83 |
| 38) ТК-№4 - Амбулатория №13 | 23 | 0,07 | 33 | 0,0000226 | 0,0000005 | 5,409368 | 0,184864 | 0,0000028 | 0,81 |
| 39) ТК-№7 - УТ-01 | 60,8 | 0,082 | 33 | 0,0000226 | 0,0000014 | 5,921139 | 0,168886 | 0,0000081 | 0,74 |
| 40) УТ-01 - Маг. №17 | 12,3 | 0,051 | 33 | 0,0000226 | 0,0000003 | 4,621672 | 0,216372 | 0,0000013 | 0,73 |

Рисунок 1.76 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №16

Рисунок 1.77 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №16

Рисунок 1.78 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №16

Таблица 1.32 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №16

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Адм. №15 ( - ) | 0,05260961 | 60 | 12 | 0,998172 | 0,999762 | 0,0299 |
| 2) Амбулатория №13 ( - ) | 0,014013982 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,99978 | 0,0084 |
| 3) Детский сад №14 ( - ) | 0,044253877 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,999778 | 0,0254 |
| 4) Дом культуры ( - ) | 0,013876685 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,99978 | 0,0084 |
| 5) ж/д № ( - ) | 0,01763 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,999795 | 0,0105 |
| 6) ж/д №1 ( - ) | 0,062700543 | 60 | 12 | 0,99816 | 0,999772 | 0,0359 |
| 7) ж/д №10 ( - ) | 0,193617923 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,99978 | 0,1111 |
| 8) ж/д №11 ( - ) | 0,116695813 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,99979 | 0,0688 |
| 9) ж/д №12 ( - ) | 0,11652705 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,999782 | 0,068 |
| 10) ж/д №2 ( - ) | 0,071403917 | 60 | 12 | 0,99816 | 0,999776 | 0,0414 |
| 11) ж/д №3 ( - ) | 0,10472 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,999798 | 0,0618 |
| 12) ж/д №3 ( - ) | 0,069601168 | 60 | 12 | 0,99816 | 0,999773 | 0,0399 |
| 13) ж/д №4 ( - ) | 0,072090694 | 60 | 12 | 0,99816 | 0,999776 | 0,0418 |
| 14) ж/д №5 ( - ) | 0,081869831 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,999765 | 0,0463 |
| 15) ж/д №6 ( - ) | 0,0640196 | 60 | 12 | 0,99816 | 0,999781 | 0,038 |
| 16) ж/д №7 ( - ) | 0,086032604 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,999793 | 0,0501 |
| 17) ж/д №8 ( - ) | 0,084908609 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,999772 | 0,0488 |
| 18) ж/д №9 ( - ) | 0,093504364 | 60 | 12 | 0,998135 | 0,999774 | 0,054 |
| 19) Маг. №17 ( - ) | 0,012246356 | 60 | 12 | 0,998187 | 0,999768 | 0,0074 |

Рисунок 1.79 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №16

Рисунок 1.80 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №16

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №17

Таблица 1.33 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №17

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №17 - ТК-№1 | 71,9 | 0,207 | 33 | 0,0000226 | 0,0000016 | 11,648453 | 0,085848 | 0,0000189 | 62,39 |
| 2) ТК-№1 - ТК-№2 | 125,6 | 0,207 | 33 | 0,0000226 | 0,0000028 | 11,648453 | 0,085848 | 0,000033 | 62,39 |
| 3) ТК-№2 - ТК-№3 | 86,7 | 0,207 | 33 | 0,0000226 | 0,000002 | 11,648453 | 0,085848 | 0,0000228 | 47,20 |
| 4) ТК-№3 - ТК-№13 | 31,6 | 0,207 | 33 | 0,0000226 | 0,0000007 | 11,648453 | 0,085848 | 0,0000083 | 35,74 |
| 5) ТК-№13 - В-1 | 9 | 0,207 | 33 | 0,0000226 | 0,0000002 | 11,648453 | 0,085848 | 0,0000024 | 35,73 |
| 6) В-1 - ТК-№12 | 10,8 | 0,207 | 33 | 0,0000226 | 0,0000002 | 11,648453 | 0,085848 | 0,0000028 | 30,11 |
| 7) ТК-№12 - В-2 | 36 | 0,15 | 33 | 0,0000226 | 0,0000008 | 9,136531 | 0,109451 | 0,0000074 | 16,06 |
| 8) В-2 - ТК-№8 | 64 | 0,207 | 33 | 0,0000226 | 0,0000014 | 12,049977 | 0,082988 | 0,0000174 | 16,06 |
| 9) ТК-№2 - ТК-№15 | 23,4 | 0,15 | 30 | 0,0000226 | 0,0000005 | 9,14361 | 0,109366 | 0,0000048 | 15,17 |
| 10) ТК-№8 - У-б/н (5) | 32,5 | 0,082 | 30 | 0,0000226 | 0,0000007 | 5,90059 | 0,169475 | 0,0000043 | 12,48 |
| 11) ТК-№3 - В-3 | 21,4 | 0,1 | 30 | 0,0000226 | 0,0000005 | 6,743718 | 0,148286 | 0,0000033 | 11,46 |
| 12) ТК-№15 - ТК-№14 | 48,3 | 0,1 | 33 | 0,0000226 | 0,0000011 | 6,734428 | 0,148491 | 0,0000073 | 9,99 |
| 13) В-3 - ж/д №8 | 38,7 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000009 | 4,61593 | 0,216641 | 0,000004 | 8,64 |
| 14) ТК-№12 - У-б/н (4) | 36,6 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000008 | 4,598996 | 0,217439 | 0,0000038 | 7,13 |
| 15) ТК-№12 - В- | 23,8 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000005 | 4,598996 | 0,217439 | 0,0000025 | 6,92 |
| 16) В-1 - Школа | 214 | 0,207 | 30 | 0,0000226 | 0,0000048 | 11,648453 | 0,085848 | 0,0000562 | 5,63 |
| 17) ТК-№15 - ж/д №11 | 35,4 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000008 | 4,618116 | 0,216539 | 0,0000037 | 5,18 |
| 18) ТК-№14 - ж/д №9 | 3,2 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000001 | 4,617731 | 0,216557 | 0,0000003 | 5,05 |
| 19) ТК-№14 - ж/д №10 | 34,7 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000008 | 4,617731 | 0,216557 | 0,0000036 | 4,94 |
| 20) У-б/н (5) - ж/д №5 | 42,9 | 0,082 | 30 | 0,0000226 | 0,000001 | 5,90059 | 0,169475 | 0,0000057 | 4,35 |
| 21) У-б/н (5) - Детский комбинат | 60,9 | 0,082 | 30 | 0,0000226 | 0,0000014 | 5,90059 | 0,169475 | 0,0000081 | 4,09 |
| 22) У-б/н (5) - ж/д №4 | 76 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000017 | 4,611866 | 0,216832 | 0,0000079 | 4,04 |
| 23) В- - Дом культуры | 50 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000011 | 4,598996 | 0,217439 | 0,0000052 | 4,01 |
| 24) У-б/н (4) - ж/д №7 | 12,8 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000003 | 4,598996 | 0,217439 | 0,0000013 | 4,00 |
| 25) ТК-№8 - ж/д №3 | 35 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000008 | 4,618177 | 0,216536 | 0,0000036 | 3,58 |
| 26) У-б/н (4) - ж/д №6 | 25,5 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000006 | 4,598996 | 0,217439 | 0,0000026 | 3,13 |
| 27) В- - ж/д №2 | 10,9 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000002 | 4,598996 | 0,217439 | 0,0000011 | 2,90 |
| 28) В-3 - ж/д №1 | 10,9 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000002 | 4,61593 | 0,216641 | 0,0000011 | 2,82 |

Рисунок 1.81 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №17

Рисунок 1.82 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №17

Рисунок 1.83 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №17

Таблица 1.34 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №17

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Детский комбинат ( - ) | 0,073497554 | 60 | 12 | 0,996584 | 0,999769 | 0,0443 |
| 2) Дом культуры ( - ) | 0,081993861 | 60 | 12 | 0,997249 | 0,999764 | 0,0481 |
| 3) ж/д №1 ( - ) | 0,063221311 | 60 | 12 | 0,99767 | 0,999761 | 0,0363 |
| 4) ж/д №10 ( - ) | 0,105933863 | 60 | 12 | 0,99837 | 0,999767 | 0,0615 |
| 5) ж/д №11 ( - ) | 0,116587339 | 60 | 12 | 0,99837 | 0,99976 | 0,0669 |
| 6) ж/д №2 ( - ) | 0,063246803 | 60 | 12 | 0,997249 | 0,99976 | 0,0366 |
| 7) ж/д №3 ( - ) | 0,069949422 | 60 | 12 | 0,996584 | 0,99976 | 0,0414 |
| 8) ж/д №4 ( - ) | 0,071403917 | 60 | 12 | 0,996584 | 0,999769 | 0,0432 |
| 9) ж/д №5 ( - ) | 0,081893378 | 60 | 12 | 0,996584 | 0,999766 | 0,0489 |
| 10) ж/д №6 ( - ) | 0,065225674 | 60 | 12 | 0,997249 | 0,999763 | 0,0381 |
| 11) ж/д №7 ( - ) | 0,086405544 | 60 | 12 | 0,997249 | 0,999761 | 0,05 |
| 12) ж/д №8 ( - ) | 0,192554977 | 60 | 12 | 0,99767 | 0,999764 | 0,1107 |
| 13) ж/д №9 ( - ) | 0,113252764 | 60 | 12 | 0,99837 | 0,999764 | 0,065 |
| 14) Школа ( - ) | 0,093485218 | 60 | 12 | 0,995587 | 0,999756 | 0,0571 |

Рисунок 1.84 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №17

Рисунок 1.85 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №17

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №18

Таблица 1.35 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №18

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №18 - У-б/н(1) | 86,3 | 0,207 | 30 | 0,0000226 | 0,0000019 | 11,880636 | 0,084171 | 0,0000231 | 53,01 |
| 2) У-б/н(1) - У-б/н(7) | 27,3 | 0,15 | 30 | 0,0000226 | 0,0000006 | 8,950409 | 0,111727 | 0,0000055 | 28,97 |
| 3) У-б/н(7) - У-б/н(8) | 335 | 0,15 | 30 | 0,0000226 | 0,0000076 | 8,950409 | 0,111727 | 0,0000676 | 28,37 |
| 4) У-б/н(1) - У-б/н(2) | 81,1 | 0,207 | 30 | 0,0000226 | 0,0000018 | 11,880636 | 0,084171 | 0,0000217 | 24,04 |
| 5) У-б/н(2) - У-б/н(4) | 53,1 | 0,207 | 30 | 0,0000226 | 0,0000012 | 11,880636 | 0,084171 | 0,0000142 | 22,80 |
| 6) У-б/н(8) - У-б/н(9) | 5 | 0,15 | 30 | 0,0000226 | 0,0000001 | 8,950409 | 0,111727 | 0,000001 | 22,17 |
| 7) У-б/н(4) - У-б/н(5) | 48,3 | 0,207 | 30 | 0,0000226 | 0,0000011 | 11,880636 | 0,084171 | 0,0000129 | 21,54 |
| 8) У-б/н(5) - У-б/н(6) | 33,2 | 0,15 | 30 | 0,0000226 | 0,0000007 | 9,045689 | 0,11055 | 0,0000068 | 17,38 |
| 9) У-б/н(6) - ТК-№2 | 68,2 | 0,15 | 30 | 0,0000226 | 0,0000015 | 9,045689 | 0,11055 | 0,0000139 | 17,38 |
| 10) ТК-№2 - ТК-№3 | 96,3 | 0,15 | 30 | 0,0000226 | 0,0000022 | 9,045689 | 0,11055 | 0,0000197 | 12,68 |
| 11) У-б/н(9) - У-б/н(10) | 73,2 | 0,1 | 30 | 0,0000226 | 0,0000017 | 6,664562 | 0,150047 | 0,000011 | 12,40 |
| 12) У-б/н(9) - У-б/н(12) | 38 | 0,1 | 30 | 0,0000226 | 0,0000009 | 6,664562 | 0,150047 | 0,0000057 | 9,77 |
| 13) У-б/н(10) - У-б/н(11) | 41,6 | 0,1 | 30 | 0,0000226 | 0,0000009 | 6,664562 | 0,150047 | 0,0000063 | 8,74 |
| 14) ТК-№3 - ТК-№10 | 59,4 | 0,07 | 30 | 0,0000226 | 0,0000013 | 5,401174 | 0,185145 | 0,0000072 | 8,37 |
| 15) У-б/н(8) - ТК-№13 | 41 | 0,07 | 30 | 0,0000226 | 0,0000009 | 5,405316 | 0,185003 | 0,000005 | 6,18 |
| 16) У-б/н(12) - ТК-№6 | 12,2 | 0,1 | 30 | 0,0000226 | 0,0000003 | 6,664562 | 0,150047 | 0,0000018 | 6,08 |
| 17) ТК-№6 - ж/д №12 | 71,7 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000016 | 4,612528 | 0,216801 | 0,0000075 | 6,08 |
| 18) У-б/н(11) - ТК-№7а | 85,6 | 0,1 | 30 | 0,0000226 | 0,0000019 | 6,664562 | 0,150047 | 0,0000129 | 4,86 |
| 19) ТК-№7а - ж/д №13 | 20 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000005 | 4,620486 | 0,216427 | 0,0000021 | 4,86 |
| 20) ТК-№2 - ТК-№11 | 19,7 | 0,1 | 30 | 0,0000226 | 0,0000004 | 6,744305 | 0,148273 | 0,000003 | 4,69 |
| 21) ТК-№3 - ТК-№4 | 78,9 | 0,1 | 30 | 0,0000226 | 0,0000018 | 6,72386 | 0,148724 | 0,000012 | 4,31 |
| 22) ТК-№4 - ж/д №2 | 60 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000014 | 4,614329 | 0,216716 | 0,0000062 | 4,30 |
| 23) ТК-№10 - ж/д №1 | 16,4 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000004 | 4,618732 | 0,21651 | 0,0000017 | 4,20 |
| 24) ТК-№10 - ж/д №3 | 15 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000003 | 4,618732 | 0,21651 | 0,0000016 | 4,17 |
| 25) У-б/н(5) - ТК-№8 | 37 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000008 | 4,615037 | 0,216683 | 0,0000039 | 4,16 |
| 26) ТК-№8 - Дом культуры | 18,4 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000004 | 4,615037 | 0,216683 | 0,0000019 | 4,16 |
| 27) У-б/н(11) - ж/д №10 | 9,4 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000002 | 4,622118 | 0,216351 | 0,000001 | 3,88 |
| 28) У-б/н(12) - ж/д №9 | 11 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000002 | 4,621872 | 0,216363 | 0,0000011 | 3,69 |
| 29) У-б/н(10) - ж/д №11 | 41,6 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000009 | 4,617161 | 0,216583 | 0,0000043 | 3,66 |
| 30) ТК-№13 - ж/д №8 | 3 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000001 | 4,613328 | 0,216763 | 0,0000003 | 3,44 |
| 31) ТК-№13 - Детский сад | 63,5 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000014 | 4,613328 | 0,216763 | 0,0000066 | 2,75 |
| 32) ТК-№11 - ж/д №24 | 47,8 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000011 | 4,611065 | 0,21687 | 0,000005 | 1,77 |
| 33) ТК-№11 - ж/д №25 | 11,2 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000003 | 4,611065 | 0,21687 | 0,0000012 | 1,57 |
| 34) ТК-№11 - ж/д №26 | 22,2 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000005 | 4,611065 | 0,21687 | 0,0000023 | 1,36 |
| 35) У-б/н(4) - Гараж | 4,1 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000001 | 4,622934 | 0,216313 | 0,0000004 | 1,25 |
| 36) У-б/н(2) - У-б/н(3) | 10 | 0,07 | 30 | 0,0000226 | 0,0000002 | 5,412294 | 0,184765 | 0,0000012 | 1,23 |
| 37) У-б/н(3) - ж/д №54 | 32,7 | 0,032 | 30 | 0,0000226 | 0,0000007 | 3,887702 | 0,257221 | 0,0000029 | 1,05 |
| 38) У-б/н(7) - Баня | 10,5 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000002 | 4,621949 | 0,216359 | 0,0000011 | 0,59 |
| 39) У-б/н(3) - ж/д №29 | 40,3 | 0,051 | 30 | 0,0000226 | 0,0000009 | 4,617361 | 0,216574 | 0,0000042 | 0,19 |

Рисунок 1.86 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №18

Рисунок 1.87 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №18

Рисунок 1.88 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №18

Таблица 1.36 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №18

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Баня ( - ) | 0,013309615 | 60 | 12 | 0,999195 | 0,999699 | 0,0097 |
| 2) Гараж ( - ) | 0,028540464 | 30 | 5 | 0,991132 | 0,999693 | 0,0145 |
| 3) Детский сад ( - ) | 0,047673407 | 60 | 12 | 0,999964 | 0,999777 | 0,0385 |
| 4) Дом культуры ( - ) | 0,085237536 | 60 | 12 | 0,997494 | 0,999698 | 0,0631 |
| 5) ж/д №1 ( - ) | 0,072238522 | 60 | 12 | 0,997413 | 0,999701 | 0,0555 |
| 6) ж/д №10 ( - ) | 0,076287979 | 60 | 12 | 0,999195 | 0,999785 | 0,057 |
| 7) ж/д №11 ( - ) | 0,069534612 | 60 | 12 | 0,999195 | 0,999782 | 0,0523 |
| 8) ж/д №12 ( - ) | 0,115255275 | 60 | 12 | 0,999195 | 0,999781 | 0,0868 |
| 9) ж/д №13 ( - ) | 0,080933304 | 60 | 12 | 0,999195 | 0,999798 | 0,0625 |
| 10) ж/д №2 ( - ) | 0,071735889 | 60 | 12 | 0,997413 | 0,99971 | 0,0554 |
| 11) ж/д №24 ( - ) | 0,029472516 | 60 | 12 | 0,997452 | 0,9997 | 0,0228 |
| 12) ж/д №25 ( - ) | 0,029815976 | 60 | 12 | 0,997452 | 0,999696 | 0,0224 |
| 13) ж/д №26 ( - ) | 0,023958074 | 60 | 12 | 0,997452 | 0,999697 | 0,0183 |
| 14) ж/д №29 ( - ) | 0,00310747 | 60 | 12 | 0,998438 | 0,999698 | 0,0024 |
| 15) ж/д №3 ( - ) | 0,07183463 | 60 | 12 | 0,997413 | 0,999701 | 0,0551 |
| 16) ж/д №54 ( - ) | 0,019428391 | 60 | 12 | 0,998438 | 0,999696 | 0,0147 |
| 17) ж/д №8 ( - ) | 0,071414978 | 60 | 12 | 0,999195 | 0,999771 | 0,0527 |
| 18) ж/д №9 ( - ) | 0,076863292 | 60 | 12 | 0,999195 | 0,999773 | 0,0567 |

Рисунок 1.89 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №18

Рисунок 1.90 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №18

Оценка надежности теплоснабжения от котельной №20

Таблица 1.37 - Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети котельной №20

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Котельная №20 - отв.1 | 2 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0 | 6,713154 | 0,148961 | 0,0000002 | 22,73 |
| 2) отв.1 - ТК 1 | 27,8 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 6,713154 | 0,148961 | 0,0000034 | 11,40 |
| 3) ТК 1 - отв.2 | 80,1 | 0,1 | 23 | 0,0000185 | 0,0000015 | 6,713154 | 0,148961 | 0,0000099 | 11,40 |
| 4) отв.1 - отв.5 | 40 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 5,909735 | 0,169212 | 0,0000044 | 11,33 |
| 5) отв.5 - отв.6 | 23,7 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 5,909735 | 0,169212 | 0,0000026 | 8,36 |
| 6) отв.6 - отв.7 | 39 | 0,082 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 5,909735 | 0,169212 | 0,0000043 | 8,36 |
| 7) отв.2 - ж.д. 4 от | 1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,385326 | 0,18569 | 0,0000001 | 6,02 |
| 8) отв.7 - отв.8 | 7 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 5,410043 | 0,184841 | 0,0000007 | 5,96 |
| 9) отв.8 - ТК 5 | 17,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 4,620717 | 0,216417 | 0,0000015 | 5,52 |
| 10) отв.2 - отв.3 | 29,7 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 5,385326 | 0,18569 | 0,000003 | 5,38 |
| 11) отв.3 - ТК 2 | 26,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000005 | 5,385326 | 0,18569 | 0,0000026 | 4,15 |
| 12) ТК 5 - задв.2 ТК5 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,605585 | 0,217128 | 0 | 3,11 |
| 13) задв.2 ТК5 - ТК 7 | 98,1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000018 | 4,608433 | 0,216994 | 0,0000083 | 3,11 |
| 14) ТК 7 - задв.1 ТК7 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,607986 | 0,217015 | 0 | 3,10 |
| 15) задв.1 ТК7 - телеателье, УФК от | 2,9 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,623119 | 0,216304 | 0,0000002 | 3,10 |
| 16) отв.5 - магазин от | 4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622949 | 0,216312 | 0,0000003 | 2,97 |
| 17) ТК 2 - ТК 3 | 16,7 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,385326 | 0,18569 | 0,0000017 | 2,70 |
| 18) отв.7 - ТК 4 | 13 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,410043 | 0,184841 | 0,0000013 | 2,40 |
| 19) ТК 3 - отв.4 | 16,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,385326 | 0,18569 | 0,0000016 | 2,36 |
| 20) задв.3 ТК5 - адм.зд. ГУ УПФР от | 16 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,410943 | 0,184811 | 0,0000016 | 2,13 |
| 21) ТК 5 - задв.3 ТК5 | 0,2 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0 | 5,410898 | 0,184812 | 0 | 2,13 |
| 22) ТК 4 - налоговая служба от | 47,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000009 | 4,616207 | 0,216628 | 0,0000041 | 2,04 |
| 23) отв.4 - отв. 9 | 10 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,385326 | 0,18569 | 0,000001 | 2,01 |
| 24) ТК 2 - ж.д. 2 от | 19,1 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 5,385326 | 0,18569 | 0,0000019 | 1,45 |
| 25) отв.3 - ж.д. 9 от | 10,9 | 0,07 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 5,385326 | 0,18569 | 0,0000011 | 1,23 |
| 26) отв. 9 - ж.д. 8 от | 11 | 0,025 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 3,63911 | 0,274792 | 0,0000007 | 1,11 |
| 27) отв. 9 - п.д.1 | 39,6 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000007 | 4,617469 | 0,216569 | 0,0000034 | 0,91 |
| 28) п.д.1 - ж.д. 9 от | 11 | 0,025 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 3,63911 | 0,274792 | 0,0000007 | 0,91 |
| 29) отв.8 - гараж УПФР от | 1 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,620717 | 0,216417 | 0,0000001 | 0,44 |
| 30) задв.1 ТК4 - "Лот. Марлен" от | 5,4 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622734 | 0,216322 | 0,0000005 | 0,36 |
| 31) ТК 4 - задв.1 ТК4 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,615376 | 0,216667 | 0 | 0,36 |
| 32) отв.4 - ж.д. 6 от | 21,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000004 | 4,620302 | 0,216436 | 0,0000018 | 0,34 |
| 33) ТК 3 - ж.д. 7 от | 11,8 | 0,032 | 23 | 0,0000185 | 0,0000002 | 3,889541 | 0,2571 | 0,0000008 | 0,34 |
| 34) задв.1 ТК5 - гараж Налоговая от | 7,8 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0,0000001 | 4,622364 | 0,216339 | 0,0000007 | 0,28 |
| 35) ТК 5 - задв.1 ТК5 | 0,2 | 0,051 | 23 | 0,0000185 | 0 | 4,619517 | 0,216473 | 0 | 0,28 |

Рисунок 1.91 - Интенсивность отказов элементов тепловой сети от котельной №20

Рисунок 1.92 - Параметр потока отказов элементов тепловой сети от котельной  №20

Рисунок 1.93 - Вероятности состояния тепловых сетей, соответствующие отказам ее элементов котельной №20

Таблица 1.38 - Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной №20

| Наименование потребителя (Адрес потребителя) | Расчетная нагрузка ОВ, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) "Лот. Марлен" от (Центральная 8) | 0,008 | 60 | 12 | 1 | 0,999949 | 0,0012 |
| 2) адм.зд. ГУ УПФР от (Почтовая 1) | 0,049 | 60 | 12 | 1 | 0,999951 | 0,0076 |
| 3) гараж Налоговая от ( - ) | 0,006 | 60 | 12 | 1 | 0,99995 | 0,0009 |
| 4) гараж УПФР от ( - ) | 0,0105 | 30 | 5 | 0,999447 | 0,999935 | 0,0012 |
| 5) ж.д. 2 от (Заводская 2) | 0,032 | 60 | 12 | 1 | 0,999956 | 0,005 |
| 6) ж.д. 4 от (Центральная 4) | 0,144 | 60 | 12 | 1 | 0,999949 | 0,022 |
| 7) ж.д. 6 от (Центральная 6) | 0,006 | 60 | 12 | 1 | 0,99996 | 0,001 |
| 8) ж.д. 7 от (Почтовая 7) | 0,007 | 60 | 12 | 1 | 0,999957 | 0,0011 |
| 9) ж.д. 8 от ( - ) | 0,0232 | 60 | 12 | 1 | 0,99996 | 0,0037 |
| 10) ж.д. 9 от ( - ) | 0,016 | 60 | 12 | 1 | 0,999963 | 0,0026 |
| 11) ж.д. 9 от (Почтовая 9) | 0,028 | 60 | 12 | 1 | 0,999953 | 0,0043 |
| 12) магазин от ( - ) | 0,073 | 60 | 12 | 1 | 0,99994 | 0,0111 |
| 13) налоговая служба от (Центральная 12) | 0,0436 | 60 | 12 | 1 | 0,999952 | 0,0068 |
| 14) телеателье, УФК от (Почтовая 8) | 0,067 | 60 | 12 | 1 | 0,999958 | 0,0105 |

Рисунок 1.94 - Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным значением котельной №20

Рисунок 1.95 - Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню с нормативным значением котельной №20